Załącznik nr 1

CZĘŚĆ I

WYKAZ PRAC

| Lp. | Nazwa SpW, opis stanu technicznego, niesprawności, nr dokumentacji technicznej | Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy, uwzględniając nazwę i ilość materiałów | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wąż do tankowania śmigłowca 1 szt. Nr fab: Wąż 273/1 Numer raportu: 3198/NS/273/2025 - nieszczelne zawory domykające, - uszkodzenia mechaniczne, - brak możliwości uzyskania wymaganego ciśnienia próbnego, wynoszącego 0,52 MPa . | Wykonać naprawę węża do tankowania śmigłowca, zabezpieczając pomocnicze procesy technologiczne, w tym: 1. - Wykonać naprawę węża. - Wykonać naprawę zaworów domykających. W przypadku braku możliwości naprawy, wymienić na nowe. - W trakcie naprawy sporządzać raporty z pomiarów, protokoły, karty pomiarów, atesty, certyfikaty. Po naprawie skompletować i zdać załodze. - Całość prac zdać w działaniu oficerowi nadzorującemu. Zdemontowane elementy przekazać załodze. | Zgodnie z technologią producenta |
|  |  | 2. Przygotować wąż do tankowania śmigłowca do certyfikacji, w tym: - Przeprowadzić pomiary rezystancji węża do tankowania śmigłowca. - Przeprowadzić próbę szczelności węży do tankowania śmigłowca. - Wyniki badania przedstawić w formie pisemnej i dołączyć do protokołu zdawczo – odbiorczego. UWAGA: Wszelkie prace wykonać w obecności przedstawiciela załogi. Badania w/w sprzętu przeprowadzić w obecności przedstawiciela PRS. | Zgodnie z technologią producenta |

Dane techniczne urządzeń

Przewody elastyczne do tankowania śmigłowca DN 50 nr 273/1

Temperatura pracy:			-30 °C do +70 °C

Maksymalne ciś. robocze:		0,345 MPa

Ciśnienie próbne:			0,52 MPa

Minimalny promień zgięcia:		40 mm

Dopuszczalna rezystancja węży:  	2,4Ω/mb

UWAGA:

Pomocnicze procesy technologiczne – pod tym pojęciem rozumie się wszelkie procesy wynikające 
z przyjętej technologii wykonania prac mające na celu uzyskanie zapisanego w danym punkcie wykazu efektu. Do takich procesów zalicza się m.in.: demontaż, przygotowanie drogi transportu, zabezpieczenie na czas montażu, montaż, zabezpieczenie miejsca pracy, niezbędne narzędzia (przyrządy, materiały) do wykonania danej pracy.