Załącznik nr 1 do WTT

Część II

WYKAZ PRAC

| Lp. | Nazwa SpW, opis stanu technicznego, niesprawności, nr dokumentacji technicznej | Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy, uwzględniając nazwę i ilość materiałów | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa klimatu 2-363-2 rok produkcji: 1980 - Wyeksploatowane łożyska i wał turbiny. - koło pasowe turbiny ślizga się i przesuwa. | Wykonać naprawę szafy klimatu zabezpieczając pomocnicze procesy technologiczne w tym: |  |
|  |  | 1. Zdemontować osłony wentylatorów i silnika. | zgodnie z technologią producenta |
|  |  | 2. Zdemontować silnik elektryczny. | zgodnie z technologią producenta |
|  |  | 3. Zdemontować wentylator wraz z podstawą, łożyskami i kołem pasowym. | zgodnie z technologią producenta |
|  |  | 4. Przeprowadzić wymianę łożysk na wale turbiny. | Łożyska NSN 3130-00-190-9359 |
|  |  | 5. Przeprowadzić naprawę/wymianę wału turbiny. (usunąć luzy pomiędzy wałem a kołem pasowym turbiny) | zgodnie z technologią producenta |
|  |  | 6. Zmontować urządzenie. | zgodnie z technologią producenta |
|  |  | 7. Wykonać sprawdzenie poprawności działania szafy klimatu poprzez nieprzerwaną pracę przez 24h | zgodnie z technologią producenta |
|  |  | 8. Zdać prace oficerowi nadzorującemu, w tym: - Wykonać sprawdzenie poprawności działania szafy klimatu poprzez nieprzerwaną pracę przez 24h - Przekazać komplet dokumentacji naprawczej (certyfikaty, atesty, protokoły z pomiarów, opisy techniczne nowo zamontowanych elementów.) - Przekazać zdemontowane elementy |  |

Dane techniczne urządzeń:

Dane techniczne:

Szafa klimatu:

Typ: 	1

Rozmiar: 	24

Długość:	126cm

Wysokość:	190cm

Głębokość:	 94cm

Silnik elektryczny:

Moc: 	3HP

Obroty: 	1720 obr/min

Napięcie: 	440V / 3 fazy

Natężenie: 	4,4A

Dmuchawa rozprowadzająca:

Obroty:	1720 obr/min

Napęd:	silnik elektryczny

Średnica wirnika: 	40 cm

Wymiennik ciepła:

Typ:	Płytowy, woda-powietrze, z przepływem krzyżowym

Czynnik chłodzący powietrze: Woda lodowa (3 stopnie Celsjusza)

Wymiary:

Wysokość:	40 cm

Długość:           160 cm

Głębokość:	70 cm

UWAGA:

Pomocnicze procesy technologiczne – pod tym pojęciem rozumie się wszelkie procesy wynikające 
z przyjętej technologii wykonania prac mające na celu uzyskanie zapisanego w danym punkcie wykazu efektu. Do takich procesów zalicza się m.in.: demontaż, przygotowanie drogi transportu, zabezpieczenie na czas montażu, montaż, zabezpieczenie miejsca pracy, niezbędne narzędzia (przyrządy, materiały) do wykonania danej pracy.