Spis treści

1.	SPIS RYSUNKW	2

OŚWIADCZENIE	3

2.	Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego	4

3.	ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI AUTORÓW PROJEKTU DO IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO	8

4.	Dane ogólne	10

5.	Przedmiot opracowania	10

6.	Podstawa opracowania	10

7.	Zakres opracowania	10

I.	Zasilanie obiektu	10

1.	Zasilanie	10

2.	Rozdział energii w obiekcie	10

3.	Wewnętrzne instalacje elektryczne	10

3.1	Trasy kablowe	10

3.2	Instalacja oświetleniowa	11

3.3	Instalacja gniazd wtykowych	11

3.4	Instalacje zasilające urządzenia technologiczne	11

4.	Instalacje ochronne	11

4.1.	Ochrona przeciwpożarowa	11

4.2.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym	12

4.3.	Ochrona przeciwprzepięciowa	12

5.	System detekcji gazu	12

6.	Obliczenia techniczne	14

II.	Uwagi końcowe	15

III.	INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ	16

## SPIS RYSUNKW

| Nr rysunku | Nazwa rysunku |
| --- | --- |
| E-101 | Instalacja gniazd i siły - rzut przyziemia |
| E-201 | Schemat blokowy zasilania |
| E-301 | Schemat ideowy rozdzielnicy RK |
| E-302 | Schemat ideowy Systemu detekcji gazu |

## OŚWIADCZENIE

Na podstawie przepisów art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oświadczam, że projekt Techniczny PROJEKT TECHNICZNY Branży elektrycznej  adaptacji modernizacji pomieszczania gospodarczego na kotłownie  z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich  27 w  miejscowości Krobia zlokalizowanej w Krobi , dz. nr 1449/2,  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

|  | Imię i nazwisko | specjalność | Nr uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Kazimierz Pawlicki uprawnienia bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Inst. elektryczne | 820/86/LO |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Sławomir Czesław Wolski uprawnienia bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Inst. elektryczne | WKP/0218/POOE/19 |  |

## Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

## ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI AUTORÓW PROJEKTU DO IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

## Dane ogólne

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia na kotłownie w Budynku kina w Krobi

Projekt przyłącza objęty odrębnym opracowaniem.

## Podstawa opracowania

- Program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez Inwestora

- Projekty branżowe

- Wizja lokalna

- Obowiązujące normy i przepisy

## Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych

- Zasilanie urządzeń technicznych kotłowni

- System detekcji gazu

- Instalacje ochronne

# Zasilanie obiektu

## Zasilanie

Projektowane pomieszczenie kotłowni będzie zasilane z rozdzielnicy głównej RG budynku w, której należy zabudować podstawę bezpiecznikową dla zabezpieczania typu gG/D01 o prądzie znamionowym In=25A. Z projektowanej podstawy bezpiecznikowej należy wyprowadzić linie kablową WLZ dla projektowanej rozdzielnicy kotłowni. Projektowany kabel zasilający prowadzić podtynkowo.

## Rozdział energii w obiekcie

Przewidziano wykonanie następujących rozdzielnic:

- RK – tablica oddziałowa na potrzeby nowego pomieszczania kotłowni – rozdzielnica natynkowa o stopniu ochrony IP55, zamykana na klucz.

## Wewnętrzne instalacje elektryczne

### Trasy kablowe

W pomieszczeniu technicznym oraz korytarzach  prowadzenia instalacji należy przewidzieć podtynkowo, osprzęt gniazda oraz łączniki należy montować podtynkowo.

Przy przejściach tras kablowych między strefami pożarowymi przepusty należy zabezpieczyć systemem ochrony przeciwpożarowej, np. pianą ogniochronną f-my Hilti o klasie elementów budowlanych przez które przechodzą.

### Instalacja oświetleniowa

W pomieszczaniu kotłowni zaprojektowano oprawę natynkową. Zastosowano oprawy wyposażone w źródła światła typu LED. Wykaz opraw załączono na rzucie instalacyjnym. Załączanie oświetlenia zaprojektowano jako ręczne poprzez zastosowanie łącznika miejscowego.

Instalację oświetleniową wykonać jako podtynkową przewodami typu 
YDY 3(4)x1,5mm2. Przewody należy układać prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i stropów. Łączniki należy instalować na wysokości 1,2m od podłogi. W pomieszczeniu technicznym projektuje się łączniki o stopniu ochrony IP55 na wysokości 1,2m. Połączenia obwodów zasilania należy wykonać w puszkach instalacyjnych łączników.

Natężenie oświetlenia w budynku wynosi:

- Pomieszczenie kotłowni  – 200 lx

### Instalacja gniazd wtykowych

Instalację gniazd wtykowych należy wykonać przewodem typu YDYżo 3x2,5mm2. Przewody zasilające należy układać pod tynkiem. Gniazda należy instalować na wysokości 1,4 w odległości min. 0,6m od źródła wody. Zastosować gniazda z przesłoną torów prądowych. Wszystkie gniazda wtykowe należy oznaczyć numerem obwodu zasilającego. Połączenia obwodów zasilania należy wykonać w puszkach gniazd.

### Instalacje zasilające urządzenia technologiczne

Instalacje zasilające urządzenia technologicznych zostaną opracowane zgodnie z DTR producentów danych urządzeń oraz założeniami technicznymi określonymi przez projektanta branży sanitarnej.

## Instalacje ochronne

## Ochrona przeciwpożarowa

Dla pomieszczenia kotłowni przewiduje się awaryjny wyłącznik prądu kotłowni zlokalizowany przy wejściu do kotłowni. W przypadku uruchomienia awaryjnego wyłącznika prądu wszystkie obwody elektryczne dla kotłowni zostają pozbawione zasilania.

## Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Jako ochronę podstawową przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto poziom izolacji przewodów:

- 750V w instalacji budynkowej

- 1,0 kV w linii kablowej

Ochronę przy dotyku pośrednim stanowi samoczynne odłączenie zasilania w układzie TN-S. Jako ochronę uzupełniającą zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie znamionowym 0,03 A. Rozdział przewodu PEN na PE i N należy wykonać w tablicy RK, a punkt rozdziału uziemić.

## Ochrona przeciwprzepięciowa

Projektowaną tablice kotłowni należy wyposażyć w ochronę przeciwprzepięciową klasy T1+T2.

## System detekcji gazu

Opis ogólny systemu:

W projektowanej kotłowni projektuje się system detekcji gazów takich jak.: gaz ziemny (metan), przy pomocy detektorów typu DEX-12/N z sensorem  półprzewodnikowym w wykonaniu EX. Dwuprogowe detektory typu DEX-12/N należy montować: na ścianach na wysokości nie niżej niż 30cm od sufitu lub na suficie. Po ostatecznym zaaranżowaniu pomieszczenia należy ponownie przeanalizować rozmieszczenie detektorów  i dokonać optymalizacji w celu zapewnienia skutecznej detekcji. Celem poprawy bezpieczeństwa dopuszcza się zwiększenie liczby detektorów.

System detekcji gazów oparty jest na projektowanej centrali alarmowej typu MDP-4Z zainstalowanej 
w pomieszczeniu 2.14 (kotłownia). Centrala alarmowa jest przeznaczona do zasilania i kontroli detektorów gazu ziemnego typu DEX-12/N. Ponadto moduły wykorzystywane są w dwuprogowym systemie detekcji gazów. Moduł sterujący MDP-2Z może kontrolować, do 2 detektorów. Dodatkowo moduł umożliwia sterowanie dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami oraz sterowanie innymi urządzeniami.

W momencie przekroczenia dopuszczalnego stężenia gazu w pomieszczeniu, detektor DEX-12/N wykrywa nadmierne stężenie gazu i wysyła sygnał do centrali. Dla każdego detektora centrala osobno monitoruje działanie i informuje o wykrytym uszkodzeniu, poprawnym działaniu bądź uszkodzeniu przez pulsowanie diody o odpowiednim kolorze.

W przypadku detekcji system będzie uruchamiał alarm I i II stopnia. Poniżej przedstawiono sterowanie sygnalizatorami oraz odcięciem ze względu na alarm I lub II stopnia:

a) sygnalizator akustyczno-optyczny powinien pracować w następujący sposób:

- alarm I stopnia (ostrzeżenie) - sygnał akustyczny,

- alarm II stopnia (zagrożenie) - sygnał optyczny i akustyczny.

b) sterowanie odcięciem zaworu gazu MAG-3 znajdujący się w szafce gazowej należy realizować w następujący sposób:

- alarm II stopnia (zagrożenie) - uruchomienie zamknięcie zaworu z gazem znajdujący się w szafce gazowej na zewnątrz budynku..

Zasilanie systemu detekcji gazów należy realizować z wydzielonego obwodu z rozdzielnicy RK napięciem 230V.

Podczas instalacji systemu detekcji gazów oraz kalibracji należy przestrzegać dokumentacji 
techniczno-ruchowej DTR zarówno w przypadku podłączenia detektorów, sygnalizatorów lub innych elementów systemu.

Okablowanie:

Instalację dla systemu detekcji gazów toksycznych należy wykonać przy pomocy następującego okablowania:

YDY 4x1 mm2 – do projektowanego detektora typu DEX-12/N,

YTKSY 4x1x0,8 mm2 – do projektowanego sygnalizatora akustyczno-optycznego typu SL-32,

YDY 2x2,5 mm2 –do sterowania zaworem odcinającym typu MAG-3,

YDYżo 3x1,5 mm2 – zasilanie systemu detekcji z rozdzielnicy RK.

Przewody należy układać w korytach oraz rurkach elektroinstalacyjnych PCV na uchwytach. Instalacja powinna być wykonana starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie połączenia centrali należy realizować zgodnie ze schematem ideowym systemu detekcji gazu oraz DTR producenta.

System detekcji gazu dostarczany przez branże sanitarną.

## Obliczenia techniczne

# Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Po uruchomieniu instalacji należy dokonać pomiarów sprawdzających parametry wykonanej instalacji elektrycznej.

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisane w dokumentacji, tzn. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca decydując się na zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych opisanych w dokumentacji zobowiązany jest do wykazania, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .			 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Projektant: 						Sprawdzający:

inż. Kazimierz Pawlicki		    	               mgr  inż. Sławomir Czesław Wolski

uprawnienia budowlane		 		uprawnienia budowlane

nr 820/86/Lo					   nr WKP/0218/POOE/19

# INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

  - Obiekt:

BUDYNEK URZYTECZNOSĆI PUBLICZNEJ KINO „SZAROTKA”

  - Adres:

ul. Powstańców Wielkopolskich 27, 63-840 Krobia, działka nr 1442/2

, obręb 0001 Krobia  jednostka ewidencyjna 300403_4 Krobia

  - Inwestor:

Gmina Krobia, ul. Rynek 1 , 63-840 Krobia

  - Opracował:

mgr  inż.

Kazimierz Pawlicki

  - Część opisowa:

Zakres robót instalacyjnych branży elektrycznej dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji:

Roboty przygotowawcze:

- szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym;

- zwiezienie materiału;

- uzgodnienie tras instalacji z branżą budowlaną i sanitarną.

Roboty montażowe:

- wykonanie rozdzielnicy;

- montaż rozdzielnicy i wlz;

- okablowanie projektowanych instalacji;

- wykonanie połączeń instalacji;

- biały montaż;

- montaż opraw oświetleniowych;

- wykonanie pomiarów elektrycznych;

- odbiór techniczny;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- sąsiednie budynki

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

- zagrożenie przy robotach związanych z czynną instalacją elektryczną;

- zagrożenie podczas prac na wysokościach;

- zagrożenie przy użyciu urządzeń elektrycznych;

- zagrożenie przy robotach związanych z uruchomieniem instalacji;

- zagrożenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac równoległych przez pozostałe branże;

- prace przy wykonywaniu wykopów liniowych;

- zbliżenia i skrzyżowania rurociągu z czynnymi urządzeniami elektro-energetycznymi;

- zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi materiału (ostre krawędzie, śliskie i chropowate powierzchnie itp.).

Sposób prowadzenia instruktażu BHP:

- przed przystąpieniem do wykonywania robót instalacyjnych należy każdego pracownika przeszkolić w zakresie BHP;

- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót;

- całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, przepisami BHP i p.poż oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniu;

- informować pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach;

- informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu:

- posiadanie przez pracowników aktualnych świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;

- praca pod napięciem są zabronione;

- prowadzenie prac w pobliżu istniejących urządzeń i budowli z zachowaniem szczególnej uwagi;

- oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostępem osób postronnych;

- zabezpieczenie wykopów przez obarierowanie i oznakowanie;

- wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez właściciela sieci;

- zapewnienie pomieszczeń socjalnych i technicznych na czas budowy w kontenerach, w tym sanitariatów;

- obsługa sprzętu, urządzeń i narzędzi – przestrzeganie wykonywania prac budowlano-montażowych sprzętem, urządzeniami i narzędziami dopuszczonymi do eksploatacji, wykorzystywanymi zgodnie z instrukcją obsługi i ich przeznaczeniem;

- podłączenie energii elektrycznej do placu budowy;

- zapewnienie sprawnej komunikacji;

- stosowanie materiałów budowlanych posiadających aprobaty techniczne, znak bezpieczeństwa oraz wymagane atesty i certyfikaty.

- Informacja powyższa nie zwalnia kierownika budowy lub majstra od wykonania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przedsięwzięcia.

- Na etapie wykonawstwa budowlanego należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „ PLANEM BIOZ” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz.U.Nr. 151 poz 1256 ).

atestami ITB. Całość należy wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnionej.

Niniejsza dokumentacja stanowi podstawę do zrealizowania obowiązku sporządzenia trzech egzemplarzy projektu budowlanego zamiennego dotyczącego robót budowlanych polegających na budowie przedmiotowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót. Projekt niniejszy nie wyczerpuje całości zagadnień związanych z wykonawstwem i realizacją przedmiotowej inwestycji. Podstawę do realizacji przedsięwzięcia powinna stanowić dokumentacja wykonawcza zawierająca wzajemnie skoordynowane projekty branżowe.