Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont oświetlenia

w budynku URZĘDU SKARBOWEGO W MIĘDZYRZECZU

UL. RYNEK 3

INWESTOR:

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

KODY CPV

31520000-7   Lampy i oprawy oświetleniowe

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach

31500000-1   Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

45450000-6   Roboty wykończeniowe, pozostałe

ZIELONA GÓRA, LUTY 2025 r.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje remont  oświetlenia wewnętrznego w budynku  Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu ul. Rynek 3.

- Zakres prac:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności

- demontaż 83 istniejących opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych oraz salach obsługi,

- dostawę i montaż, w tych samych punktach co zdemontowane oprawy, nowych, wolnych od jakichkolwiek wad lamp z możliwością montażu w zależności od rodzaju poprzedniego demontowanego oświetlenia nastropowo/natynkowo lub wpuszczanego, ze zintegrowanym oświetleniem typu LED, które spełniają wymagania ogólne dotyczące opraw oświetleniowych wg. normy  PN-EN 12464-1:2022-01,

- prace porządkowe po zakończeniu prac montażowych,

- zorganizowanie, zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie miejsca montażu,

- odbiór i utylizacja zdemontowanego oświetlenia oraz odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,

- dobór odpowiedniego natężenia oświetlenia dla montowanych lamp zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- po montażu wykonanie pomiarów oświetlenia spełniający warunki przewidziane w normach ustawowych dla każdego pomieszczenia w szczególności Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskimi Normami PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – część 1 miejsca pracy.

- Oprawy oświetleniowe

Parametry oświetlenia:

- oprawy typu LED,

- mocowania na stropowe oraz montaż w sufitach podwieszanych,

- temperatura barwowa 3000-4000k,

- wysoka skuteczność świetlna około 100-130 lm/w,

- minimalna długość świecenia 50 000h,

- oprawy objęte 5 - letnią gwarancją,

- w pomieszczeniach objętych wymianą opraw, zamontowane oprawy  muszą zapewnić wymagane normą PN-EN 12464-1:2022-01, poziomy natężenia oświetlenia według poniższego zestawienia,

- wskaźnik oddawania barw cri>80,

| L.p. | Pomieszczenie | Najmniejsze dopuszczalne średnie natężenie oświetlenia PN-EN 12464-1:2022-01 |
| --- | --- | --- |
|  | Korytarze i przedsionki | 200 lx |
|  | Pokoje biurowe | 500 lx |
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 200 lx |
|  | WC | 200 lx |
|  | Pomieszczenia wykładowe | 500 lx |

- wskaźnik oddawania barw cri>80,

- współczynnik mocy cosφ: >0,95,

- temperatura otoczenia: -25 ÷ 35° C,

- do pomieszczeń technicznych oraz pomieszczeń wilgotnych opraw IP 66.

Zestawienie opraw do wymiany:

| Lp. | Kondygnacja | Nr pom. | Rodzaj pomieszczenia | Ilość opraw | Rodzaj montażu | Rozmiar oprawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | parter | - | sala | 4 | montaż podtynkowy | 60x60 |
| 02 | parter | - | sala obsługi | 6 | montaż podtynkowy | 60x60 |
| 03 | parter | - | sala obsługi | 15 | montaż podtynkowy | 60x60 |
| 04 | parter | - | kuchnia | 2 | montaż natynkowy | 120x30 |
| 05 | 1 piętro | 11 | biuro | 2 | montaż natynkowy | 120x30 |
| 06 | 1 piętro | 12 | biuro | 4 | montaż natynkowy | 120x30 |
| 07 | 1 piętro | 17 | biuro | 6 | montaż natynkowy | 120x30 |
| 08 | 1 piętro | 18 | biuro | 4 | montaż natynkowy | 120x30 |
| 09 | 1 piętro | 19 | biuro | 6 | montaż natynkowy | 120x30 |
| 10 | 1 piętro | - | kuchnia | 1 | montaż natynkowy | 120x30 |
| 11 | 1 piętro | - | ksero | 1 | montaż natynkowy | 30x30 |
| 12 | 2 piętro | 21 | biuro | 4 | montaż natynkowy | 120x30 |
| 13 | 2 piętro | 22 | biuro | 4 | montaż natynkowy | 120x30 |
| 14 | 2 piętro | 23 | biuro | 2 | montaż natynkowy | 120x30 |
| 15 | 2 piętro | 24 | biuro | 4 | montaż natynkowy | 120x30 |
| 16 | 2 piętro | 25 | biuro | 4 | montaż natynkowy | 120x30 |
| 17 | 2 piętro | 26 | biuro | 4 | montaż natynkowy | 120x30 |
| 18 | 2 piętro | 27 | biuro | 4 | montaż natynkowy | 120x30 |
| 19 | 2 piętro | 28 | biuro | 4 | montaż natynkowy | 120x30 |
| 20 | 2 piętro | 29 | biuro | 2 | montaż natynkowy | 120x30 |

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający dopuszcza i umożliwia Wykonawcom wykonanie wizji lokalnej obiektu oraz wykonanie  obmiarów. W tym celu należy skontaktować się z osobami wskazanymi w SWZ.

- Ze względu na pracę w czynnym obiekcie należy zagwarantować bezpieczne i bezkolizyjne użytkowanie obiektu oraz utrzymywać w czystości miejsca prowadzonych robót.

- Przez cały okres prowadzonych prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na terenie prac porządku oraz zobowiązany będzie do utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (DZ.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. Zm).

- Prace montażowe lamp winny być wykonane wyłącznie przez pracowników Wykonawcy posiadających aktualne uprawnienia energetyczne SEP 1kV.

- Przed przystąpieniem do prac montażowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób nadzorujących i wykonujących prace montażowe.

- Wszystkie zastosowane materiały do montażu powinny być fabrycznie nowe, oznakowane symbolem CE i posiadać odpowiednie certyfikaty oraz być wolne od jakichkolwiek wad i usterek.

- Na terenie urzędu możliwe jest wydzielenie miejsca dla potrzeb składowania materiałów. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i kradzieżą.

- Nie dopuszcza się pozostawienia pomieszczeń bez opraw oświetleniowych,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację prac montażowych i w przypadku uszkodzenia w trakcie prac montażowych części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich powstałych usterek na swój koszt.

- Realizacja prac montażowych będzie się odbywać na podstawie harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia wybranych egzemplarzy zdemontowanych lamp, części lamp oraz świetlówek.

- Zamawiający ma prawo do zmiany wyznaczonych pomieszczeń, w których będą demontowane i montowane lampy z zachowaniem ilości wymienionych lamp.

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt i wszelkie dodatkowe wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przed przystąpieniem do montażu, po podpisaniu umowy Wykonawca dokona pomiarów w celu prawidłowego wykonania zamówienia (podstawowego oraz w ramach prawa opcji), w  terminie 5 dni od zawarcia umowy

- Gwarancja

Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli:

- 5 lat gwarancji jakości na zamontowane oprawy i nie krócej niż 50000 godzin na źródła światła  LED liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, zgodnie z deklaracją producenta.

- 3 lata gwarancji jakości na usługę montażu liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Odbiór przedmiotu zamówienia

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia oraz dopełnienia wszystkich innych czynności wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności wszystkie dokumenty certyfikowane na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały oraz protokoły pomiarów natężenia oświetlenia- zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru.

- Zamawiający wymaga załączenia do protokołu odbioru dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.