ZAŁĄCZNIK NR 3

ST - 01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU PRAC

- Wstęp.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac polegających na wykonaniu w obiektach administrowanych przez 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu ul. Silniki 1, okresowych badań i pomiarów instalacji elektrycznych 
i piorunochronnych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, rezystancji izolacji przewodów i urządzeń oraz rezystancji uziemień instalacji i urządzeń. Wykonanie wymaganych protokołów  z wykonanych czynności i prac kontrolno-pomiarowych.

Powyższe zamówienie należy wykonać wg. wymagań zawartych w normie PN-HD 60364-6 grudzień 2008 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie”, przepisów i norm 
w zależności od daty budowy instalacji i urządzeń oraz obowiązujących zasad wiedzy technicznej.

Zamawiający:

31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu ul. Silniki 1.

Miejsce wykonania prac:

Obszarem realizacji usługi są obiekty budowlane na terenach zamkniętych, zlokalizowane 
w miejscowościach:

- Poznań, Borówiec k/ Poznania, Babki k/Poznania, Rogalin k/Poznania, Kiekrz, Śrem,                      Nochowo k/ Śremu, Leszno, Wyciążkowo k/ Leszna.

Dane adresowe przedstawiono w załączniku - zestawienie ilościowe punktów pomiarowych.

Zamawiający informuje, że wjazd i wejście na teren 31 BLT i podległych jej kompleksów mają wyłącznie obywatele polscy – nie karani.

Złożenie oferty uwarunkowane jest posiadaniem przez Wykonawcę poświadczeń bezpieczeństwa osobowego w zakresie dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli min.  „ZASTRZEŻONE”.

W przypadku braku w/w dokumentu Oferent możne złożyć pisemne oświadczenie na wyrażenie zgody na przeszkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych w celu ich upoważnienia

do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, zgodnie z art. 21 pkt. 4 Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r. (Dz.U. 2024 poz. 632).

2.  Przekazanie frontu prac

Szczegółowy wykaz obiektów z podziałem na kompleksy: nr budynku, przeznaczenie, rodzaj i  ilość pomiarów (zakres prac), w których należy wykonać okresowe badania i pomiary instalacji elektrycznych Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie w terminie określonym w umowie podczas protokolarnego przekazania frontu prac. (termin rozpoczęcia prac).

Wykonawca po otrzymaniu zakresu prac, w terminie najpóźniej do 7-u (siedmiu) dni, opracuje i przedstawi do uzgodnienia przedstawicielowi Zamawiającego Harmonogram realizacji zadania, sporządzony chronologicznie datami  według planowanych terminów realizacji z podziałem na kompleksy i obiekty, celem uzgodnienia z Użytkownikiem  dla zapewnienia dostępu do badanych instalacji.

Wykonawca na dzień przekazania zakresu prac przygotuje wymagane dokumenty oraz wykaz osób i pojazdów samochodowych przewidzianych do realizacji zadania w celu uzgodnienia 
z Komendantem Ochrony i złożenia wniosku o wydania przepustek na teren kompleksów wojskowych (należy podać: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości - przez kogo wydany, dokładny adres zamieszkania, markę i nr rejestracyjny pojazdu).

W przypadku wymaganych zaświadczeń o niekaralności, lub poświadczeń bezpieczeństwa – Wykonawca przedstawi do wglądu w oryginale przedmiotowe dokumenty.

3.  Dokumentacja prac

- przedmiar prac – tabela ofertowa,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac pomiarowych,

- wykaz obiektów budowlanych z rodzajem i ilością pomiarów (wykaz szczegółowy) – zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy w trakcie przekazania frontu prac.

4.  Określenia podstawowe opisane w przedmiarze prac pomiarowych

-  pomiar ochrony od porażeń - samoczynne wył. zasilania, ( impedancja pętli zwarcia),

-  pomiar rezystancji izolacji Ri - obwodów jednofazowych do 230 V,

-  pomiar rezystancji izolacji Ri - obwodów trójfazowych do 400 V,

-  pomiar wył. różnicowo – prądowe – badanie wyłączników RCD (sprawdzenie działania-

ochrony dodatkowej),

- pomiar instalacji odgromowej - rezystancja uziemień i ciągłość połączeń naziemnych

sprawdzona na wybranych losowo dwóch gałęziach instalacji (jeden pkt. pomiaru),

- pomiar uziomów Ruz- rezystancja punkt uziemienia złącza ZK, PEN, GSW, LSW itp.,

- punkt pomiarowy – element instalacji elektrycznej lub odgromowej wymagający badania, wyszczególniony w przedmiarze taki jak: gniazdo, rozdzielnica, wyłącznik RCD, obwód elektryczny, uziom itp.,

Przy pomiarze skuteczności ochrony od porażeń gniazdo pojedyncze / podwójne 230 V lub gniazdo 400 V oraz słup oświetleniowy traktowane jest, jako jeden pkt. pomiarowy.

5. Wymagania w zakresie warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu

Wykonawca składający ofertę winien przedstawić referencje i udokumentować że:

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji okresowych badań 
i pomiarów elektrycznych w obiektach budowlanych,

- posiada odpowiednie uprawnienia, prowadzi działalność w przedmiotowym zakresie nieprzerwanie minimum przez 4 lata,

- zrealizował w tym okresie zlecone zadania pomiarowe, w tym przynajmniej jedno zamówienie za minimum 60 000 zł brutto.

Zamawiający z postępowania wykluczy Wykonawcę, który:

- w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
 w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,

- z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał, lub nienależycie wykonał, albo długotrwale nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

- Wymagania z zakresu dostępu do informacji niejawnych

Zgodnie z wymaganiami Użytkowników/ Dowódców JW. określonymi przez Pełnomocników OIN w poszczególnych kompleksach/obiektach wyszczególnionych w załączonych przedmiarach 
i umowie, pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do realizacji zadania winni posiadać niezbędne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczające do dostępu do informacji niejawnych 
o klauzuli  min. „ZASTRZEŻONE”.

- Wymagania dotyczące materiałów

Brak wymagań dotyczących materiałów dla wykonania okresowych pomiarów instalacji elektrycznych. Wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznych jest to zespół czynności prowadzonych bez użycia materiałów, a przy użyciu przyrządów pomiarowych dopuszczonych do stosowania odrębnymi przepisami, oraz oględzin polegających na ocenie wzrokowej widocznych elementów instalacji elektrycznej.

- Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń

Prace pomiarowe należy wykonać za pomocą odpowiednich i niezbędnych do realizacji zakresu prac przyrządów pomiarowych, certyfikowanych i spełniających wymagania kontroli metrologicznej. Wykonawca przedstawi w ofercie oraz do  dokumentacji powykonawczej zadania wykaz przedmiotowych urządzeń oraz świadectwa wzorcowania lub legalizacji, aktualne na czas realizacji umowy zgodnie z zaleceniami producentów i rekomendacją SEP.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Brak wymagań dotyczących środków transportu do wykonania zadania. Wszelkie koszty związane z transportem ludzi, przyrządów pomiarowych ponosi we własnym zakresie Wykonawca.

- Wymagania ogólne dotyczące wykonania prac

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem prac, umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i aktualnymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane niezgodnym z przepisami, niewłaściwym lub nierzetelnym realizowaniem przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w obiektach wojskowych na terenach zamkniętych kompleksów, wymaganych okresowych badań i pomiarów instalacji elektrycznych 
w zakresie: skuteczności ochrony od porażeń, rezystancji izolacji obwodów instalacji, rezystancji uziemień instalacji i urządzeń oraz ciągłości połączeń.

- Wykonanie zgodnie z wymogami PN-HD 60364-6, wymaganych protokołów, oddzielnie na każdy obiekt budowlany, w opisanych segregatorach osobno dla poszczególnych kompleksów, zawierających w szczególności:

- nr protokołu oraz datę wykonania pomiarów,

- pełne dane Wykonawcy i osób wykonujących pomiary oraz posiadane uprawnienia,

- dokładny adres badanego obiektu lub urządzenia z podaniem przypisanego numeru lub/oraz

parametrów jednoznacznie charakteryzujących,

- wykaz zastosowanych urządzeń pomiarowych z podaniem typu i numeru fabrycznego,

- oględziny instalacji bez jej demontażu,

- tabelaryczne zestawienie wyników wykonanych pomiarów i prób zgodnie z rodzajem
   i  ilościami zawartymi w zastawieniu  prac  oraz oceną zgodności z przepisami

normatywnymi,

- orzeczenie stwierdzające jednoznacznie stan badanych instalacji i urządzeń,

- wykaz stwierdzonych uwag do usunięcia z przeprowadzonych badań wraz        
    z dokładnym opisem nieprawidłowości i uzasadnieniem.

- podpisy osób realizujących badania i pomiary.

W każdym segregatorze należy dołączyć w pojedynczym egzemplarzu, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie świadectw kwalifikacyjnych osób realizujących zadanie oraz świadectwa wzorcowania używanych przyrządów pomiarowych.

- Protokoły z pomiarów i oględzin należy wykonać, w 2 egzemplarzach sporządzonych oddzielnie oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na płycie CD. Jeden egzemplarz w osobnych, opisanych teczkach dla każdego obiektu budowlanego (skoroszyt z grzbietem do wpięcia w segregator).

Na stronie tytułowej oraz za wynikami pomiarów i orzeczeniem, protokoły winny być podpisane oraz opieczętowane przez osoby wykonujące badania i pomiary.

- Wykazane podczas pomiarów usterki, winny być zgłaszane Zamawiającemu na bieżąco po stwierdzeniu, w celu umożliwienia ich sukcesywnego i niezwłocznego  usuwania, oraz zestawione i przekazane pisemnie po zakończeniu czynności pomiarowych w obiekcie/kompleksie (załącznik nr 2 do STWiOP),

- W przypadku uwag i zaleceń wpisanych do protokołów Wykonawca sporządzi w 2 egz., zbiorcze zestawienie, oddzielnie dla obiektów w poszczególnych kompleksach/garnizonach (załącznik nr 2 do STWiOP), Zestawienie uwag winno zawierać szczegółowy opis 
i lokalizację stwierdzonych usterek i zaleceń do wykonania.

- Przedmiotowe protokoły muszą być wykonane oddzielnie dla każdego obiektu, w formie drukowanej komputerowo, trwale spięte i ponumerowane strony (nr strony przez ilość stron), umieszczone w opisanych segregatorach oddzielnie dla poszczególnych kompleksów.

- Wykonawca w protokółach winien określić datę następnych pomiarów. W przypadku zalecania innego terminu niż wskazany w przepisach należy podać merytoryczne uzasadnienie podstawy zmiany czasookresu.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace określone w umowie w czynnych obiektach, z uwzględnieniem specyfiki dostępności na terenie zamkniętych kompleksów wojskowych, na podstawie przedstawionego Harmonogramu, zatwierdzonego przez Zamawiającego, sporządzonego chronologicznie zgodnie z datami realizacji w poszczególnych obiektach/ pomieszczeniach (konieczność dokonania uzgodnień z Użytkownikami terminów i czasu utrudnień związanych z realizacją czynności pomiarowych).

- Harmonogram winien uwzględniać niezbędne potrzeby nakładów czasowych koniecznych do realizacji wskazanego zakresu w poszczególnych obiektach, w odniesieniu do rzeczywistych możliwości zespołu wykonawczego, wymaganych warunkami technicznymi wykonania prac, z uwzględnieniem czynności pomocniczych (zapoznanie się z dokumentacją, inwentaryzacja
i przygotowanie obiektu, wyłączenie, sprawdzenie i ponowne załączenie itp.,).

Każdorazowo przed przystąpieniem do czynności pomiarowych, Wykonawca ma obowiązek powiadamiania Użytkowników w poszczególnych obiektach oraz uzyskania ich zgody.

- Zleceniodawca nie dopuszcza do dokonywania przez Wykonawcę przerw w realizacji harmonogramu. W przypadku braku możliwości dostępu do określonego obiektu zostanie wyznaczony inny, w którym możliwe będzie wykonanie badań.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi w zespołach minimum 2-osobowych  w obecności Użytkownika obiektu/pomieszczenia, po uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem administratora przedmiotowego zakresu pomiarów, wynikających z przekazanego przedmiaru prac / punktów pomiarowych.

- Osoby wchodzące w skład zespołu Wykonawcy muszą posiadać niezbędne doświadczenie oraz ważne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie:

- Grupa 1, pkt 2, 4, 7, 9 oraz 10, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku „E” i „D” w zakresie prac kontrolno-pomiarowych o napięciu do 1kV – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy                     i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 r. ((Dz.U nr 89 poz. 828 z póź. zm.)

lub

- Grupa 1, pkt 2, 6,  9, 11 oraz 13, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku „E” i „D” w zakresie prac kontrolno-pomiarowych o napięciu do 1kV – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska               z dn. 01.07.2022 r. (Dz.U. z 2022 poz. 1392)

- Zmiana składu osobowego grup pomiarowych wymaga wcześniejszego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego i przesłania kserokopii (oryginały do wglądu), wymaganych w umowie dokumentów w szczególności świadectwo kwalifikacyjne, poświadczenie bezpieczeństwa (jeśli jest wymagane) itp.

- Wymagane protokoły z pomiarów Wykonawca w trakcie realizacji zadania będzie sukcesywnie dostarczał przedstawicielowi Zamawiającego, za potwierdzeniem, w okresach nie dłuższych niż 11 dni roboczych, liczonych od ostatniego dnia pomiarów w danym tygodniu. Natomiast ostatnie protokoły Wykonawca dostarczy w terminie określonym w umowie wraz z kompletem wymaganych dokumentów w celu umożliwienia sprawdzenia zgodności z umową i weryfikacji wykonanych prac do czasu odbioru końcowego.

- Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac przez Wykonawcę  w dni robocze i w czasie godzin pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do czwartku w godz. od 730 do 1530 , a w piątek do 1300 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Kontrola, jakości prac

Wykonania pomiarów elektrycznych nie można odebrać w sposób bezpośredni, dlatego elementem wskazującym na ich prawidłowe przeprowadzenie jest wymagany zestaw protokołów 
z wykonanych badań i pomiarów,, sporządzonych oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego, oraz zbiorczy wykaz stwierdzonych uwag i zaleceń. Protokoły powinny być sporządzone w oparciu o normę PN-HD 60364-6, inne obowiązujące przepisy i normy, oraz zasady wiedzy technicznej i zawierać między innymi informacje dotyczące oględzin i wykonanych badań, zestawienie tabelaryczne istotnych wyników pomiarów oraz jednoznaczną ocenę ich spełnienia dla badanych elementów instalacji.

W protokółach należy szczegółowo zidentyfikować badane elementy:

- nazwę punktu pomiarowego, obwodu, przeznaczenie (obwód oświetleniowy, gniazd, gniazdo
 1-faz 230V, rozdzielnica, oprawa oświetl. itp.),

- typ i przekrój przewodu mierzonego obwodu,

- przy urządzeniach – nazwa, nr, typ, moc i napięcie.

Protokoły muszą zawierać ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymogami norm
 i przepisów w zależności od daty budowy instalacji zakończoną orzeczeniem oraz ewentualne uwagi, wnioski i zalecenia.

Każdy protokół pomiarowy winien zawierać szkic będący integralną częścią protokołu, zawierający usytuowanie badanych urządzeń.

W protokołach, każde pomierzone urządzenie i punkt pomiarowy należy przedstawić na szkicu wykonanym komputerowo z zachowaniem orientacyjnych proporcji odległości,
 i numeracją zgodną z tabelą wyników pomiarowych. Gniazda wtyczkowe, rozdzielnice oraz inne punkty pomiarowe winny być określone jednoznacznymi symbolami graficznymi przyjętymi do oznaczeń zgodnie z PN. Wszystkie punkty pomiarowe winny być zaznaczone kolorem innym jak reszta szkicu lub pogrubione.

Szkic instalacji piorunochronnej winien zawierać obrys chronionego obiektu z zaznaczonymi charakterystycznymi elementami jak wyjście do obiektu.

W przypadku pomiarów rezystancji izolacji wymagany jest szkic rozdzielnicy wykonany w formie schematycznej, określający badane obwody, wielkość i typ zabezpieczeń.

- Wymagania dotyczące przedmiaru, obmiaru i odbioru prac

Obmiar prac Wykonawca dokonuje z natury, z przedstawionych protokołów pomiarów 
w zakresie określonym w umowie, w jednostkach określonych w przedmiarze prac. Wyniki obmiaru podlegają sprawdzeniu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac znacznych rozbieżności w otrzymanym przedmiarze w odniesieniu do rzeczywistych ilości punktów pomiarowych, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego uzgadniając dalsze postępowanie.

W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości wykonanych pomiarów np. likwidacja budynku, remont budynku, zwiększenie lub zmniejszenie spowodowane omyłkami w przedmiarze prac itp., wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie zmniejszone lub zwiększone o ilości przedstawione 
w obmiarach powykonawczych po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

- Sposób odbioru prac

Zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza poprzez kancelarię Zamawiającego, w formie pisemnej, najpóźniej w ostatnim dniu terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia, z załączonym wykazem ilościowym potwierdzonym przez  przedstawiciela Zamawiającego złożenie kompletu wymaganych protokołów pomiarowych.

Ponadto do zgłoszenia Wykonawca przedstawi komplet dokumentów określonych w umowie 
w postaci:

- zestawienie powykonawcze obmiaru prac sporządzone z natury z przedstawionych protokołów pomiarów w jednostkach określonych w przedmiarze prac,

- zestawienie uwag i zaleceń do usunięcia w kompleksie/garnizonie wg. wzoru - załącznik nr 2 do STWiOP.,

- tabelę wyceny końcowej -  powykonawczą sporządzoną na podstawie cen jednostkowych z tabeli wyceny ofertowej.

- Odbiór końcowy prac

Odbiór końcowy prac nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
w okresie do 20 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia realizacji zadania 
i gotowości do odbioru.

Czas pomiędzy datą zgłoszenia, a datą odbioru końcowego Zamawiający rezerwuje na sprawdzenie i weryfikację złożonej dokumentacji w odniesieniu do zapisów umowy, specyfikacji technicznej oraz zleconego zakresu prac.

Stwierdzenie istotnych braków i nieprawidłowości w przedmiotowej dokumentacji skutkować będzie odmową uznania przez Zamawiającego zgłoszenia zakończenia zadania, oraz odmową wyznaczenia odbioru końcowego do czasu uzupełnienia braków i ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru.

W przypadku przekroczenia terminu umownego przez Wykonawcę, nastąpi wszczęcie procedury naliczania kar umownych.

W przypadku braków nieistotnych, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia w protokole odbiory końcowego.

Protokół odbioru końcowego zakończony pozytywnie (po usunięciu ewentualnych braków), sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów określonych w umowie, będzie podstawą do wystawienia faktury.

Brak wymaganych dokumentów będzie podstawą do odmowy opłacenia faktury.

Za datę zakończenia usługi Zamawiający uważa - datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończenia całości prac kontrolno-pomiarowych z załączonym wykazem dokumentującym złożenie (przekazanie Zamawiającemu), kompletu protokołów pomiarowych wraz z wymaganymi w umowie dokumentami.

- Podstawa rozliczenia usługi

Rozliczenie usługi ilościowo - wartościowe na podstawie cen ofertowych i obmiarów prac kontrolno-pomiarowych.

Załączniki: 2 na 3 str.

- protokół odbioru końcowego prac -  zał. nr 1

- zestawienie uwag i zaleceń do usunięcia - zał. nr 2

Opracował :   Leszek Kędzierski

Załącznik nr 1 do STWiOP

data    ……/..…/2025

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI

KOMISJA W SKŁADZIE:

Przewodniczący:

- …………………………………………… - ………………………………………

Przedstawiciele Zamawiającego:

- …………………………………………… - ………………………………………

- ……………………………………………- ……………………………………….

- …………………………………………… - ………………………………………

Przedstawiciele wykonawcy:

- …………………………………………… - ………………………………………

- …………………………………………… - ………………………………………

Dokonała w dniu ………………r. częściowego, technicznego, końcowego odbioru usługi:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Wykonanych w okresie:  ………………………………………………………………………………………………

Przez Wykonawcę: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Na rzecz Zamawiającego: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Na podstawie Umowy, Zlecenia  Nr …………………… z dnia ….…………………….. r.

Termin realizacji usługi wg Umowy, Zlecenia:  …………………………………………….

Wykonaną usługę Komisja przyjmuje ……………………………………………………….

Jakość wykonanych usług: …………………………………………………………………………………………………

Wykonaną usługę Komisja przyjmuje z następującymi usterkami: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Termin usunięcia usterek: …………………………………………………………………………………………………

Tytułem pokrycia kosztów usunięcia usterek wstrzymuje się kwotę zł.: …………………….

Słownie: ……………………………………………………………………………………….

Inne uwagi Komisji : ………………………………….....……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Okres gwarancji za wykonaną usługę udzielony przez Wykonawcę: ………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Podpisy:

1. ………………………………………	4. …………………………………………

2. ………………………………………       5. …………………………………………

3. ………………………………………	6. …………………………………………

Załącznik nr 2 do STWiOP

Egz. Nr.…..

PROTOKÓŁ – nr …….. /……… (np. Poznań, Śrem , Leszno)

przekazania stwierdzonych uwag i zaleceń do usunięcia

wynikających z przeprowadzonych badań i pomiarów instalacji elektrycznych

– w roku 2025

| Miejsce pomiarów | Kompleksy Nr – …………………………………………. garnizon …………….(Poznań, Leszno, Śrem) |
| --- | --- |
| Nr umowy / Administrator | Umowa nr ……../2025 z dania …………………… / Infrastruktura 31 BLT Poznań, ul. Silniki 1 |
| Wykonawca |  |
| Data realizacji pomiarów | od ……..………..…….. do …………………………. |

- Zestawienie uwag i zaleceń.

| lp | Nr kompleksu | Nr budynku / funkcja | Stwierdzone usterki lub zalecenia / pkt pomiarowy, dokładny opis usterki lub zalecenia / | Potwierdzenie usunięcia /data, podpis/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Tabela zawiera pozycji; ……………………………………..

Uwagi Administratora  do protokołu; ………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że stwierdzone usterki i zalecenia są zgodne ze stanem faktycznym i wynikają 
z  obowiązujących przepisów i zasad wiedzy technicznej.

| - Opracował /przedstawiciel Wykonawcy / | …………………………………………….. / Imię i nazwisko, data, podpis / |
| --- | --- |

| - Administrator /Inspektor TUN/ | …………………………………………….. / Imię i nazwisko, data, podpis / |
| --- | --- |
| - Administrator /Kierownik Sekcja TUN/ | …………………………………………….. / Imię i nazwisko, data, podpis / |
| - Administrator /Kierownik Sekcja SOI/ | …………………………………………….. / Imię i nazwisko, data, podpis / |

SZEF

INFRASTRUKTURY

…………………………………………

/ data, podpis /