| PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK 2012” ORAZ BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO |  |
|  | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kat. V – obiekty sportu i rekreacji Kat. XV – budynki sportu i rekreacji |  |
|  | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO |  |  |
|  | Nazwa jednostki ewidencyjnej | 200203_2 Nowe Aleksandrowo |  |
|  | Nazwa nr obrębu ewidencyjnego | Nowe Aleksandrowo |  |
|  | Identyfikator działki | 200203_2.0014 |  |
|  | Nr działki ewidencyjnej | 192/2 |  |
|  | INWESTOR |  |  |
|  | Imię i nazwisko/ nazwa inwestora | Gmina Dobrzyniewo Duże |  |
|  | Adres inwestora | ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże |  |
|  | JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  |  |
|  | Jednostka projektowa | PRACOWNIA PROJEKTOWA „AUTORIS” |  |
|  | Adres | POGODNA 9 lok. 19, 15-354 BIAŁYSTOK |  |
|  | ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |

| INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| projektant | mgr inż. Jacek Sawicki nr upr. PDL/0143/POOS/10 | 10.04.2025 |  |

| BIAŁYSTOK 10.04.2025 |  |
| --- | --- |

ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

2	MATERIAŁY DO OPRACOWANIA	3

3	ZAKRES OPRACOWANIA	3

3.1	WENTYLACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWO – MAGAZYNOWO -SANITARNYM UKŁAD W1/N1	3

3.2	WENTYLACJA  POMIESZCZENIACH W BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWYCH UKŁAD W2/N2	4

3.3	WENTYLACJA TOALET W BUDYNKU SZATNIOWYM UKŁAD W3/N3	4

3.4	BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO.	5

3.5	PODSTAWOWE WYMAGANIA PRZY MONTAŻU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.	5

3.6	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MATERIAŁOWYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ.	6

4	UWAGI KOŃCOWE	7

OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Ii. CZĘŚĆ GRAFICZNA

|  | RZUT BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO - INSTAL. WENTYLACJI | 1:50 | PT-W-S1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRZEKROJE I-I,II-II,III-III - INSTAL. WENTYLACJI | 1:50 | PT-W-S1 |

I		OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK 2012” ORAZ BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO- instalacje sanitarne  wentylacja

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- -Zlecenie Inwestora i zawarta umowa

# MATERIAŁY DO OPRACOWANIA

  - obowiązujące normy i normatywy .

  - projekt techniczny  architektury i pozostałych branż

# ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje  projekt techniczno-wykonawczy wewnętrznych instalacji wentylacyjnych w budynku sanitarno-szatniowych przy remontowany w zakresie modernizacji zespołu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” na ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

## WENTYLACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWO – MAGAZYNOWO -SANITARNYM UKŁAD W1/N1

Pomieszczenie  biurowe i magazynowe w tym budynku wentylowane będą grawitacyjnie poprzez nawietrzaki ciśnieniowe regulacyjne montowane w górnej ramie okiennej. Wywiew poprze kratki okrągłe 110 montowane w istniejących kominach w dachu pomieszczeń.

Wentylacje łazienek  zapewni wentylator kanałowy o średnicy przyłączeniowej 125 o wydajność 200 m3/h i spręż 100Pa  zamontowane pod stropem, i podłączony do istniejących kominów wywiewnych w dachu budynku Układ podłączony zostanie do projektowanych rur spiro dn 125 zakończonych anemostatami wywiewnymi AW160, AW 125. Układ zaprojektowano na działanie ciągłe. Załączenie i wyłączenie wentylatora poprzez włącznik zamontowany w pomieszczeniu biurowym Instalacja prowadzona będzie pod stropem zgodnie z częścią graficzna opracowania. Wyrzut podłączony zostanie do dwóch istniejących kanałów wyrzutowych umieszczonych w dachu. Powietrze nawiewane będzie do pomieszczenia poprzez nawietrzaki ścienne dn 110 doprowadzają świeże powietrze do wnętrza pomieszczeń. Zostaną one zamontowane w ścianach zewnętrznych budynku.  Nawietrzak wyposażone będą w czerpnie, grzałkę elektrycznej 270W- zasilanie230V i sterowanej termostatem, filtrem oraz  anemostat nawiewny. Wydajność układu nawiewnego wynosi100- 50 m3/h i zależny jest od podciśnienia w pomieszceniu wytwarzanego przez wentylator kanałowy wywiewny

Prowadzenie przewodów, średnice, oraz rozmieszczenie nawiewników pokzano w części graficznej opracowania

## WENTYLACJA  POMIESZCZENIACH W BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWYCH UKŁAD W2/N2

Wentylacja pomieszczeń wykonana jest jako wentylacje hybrydową. Nawiew poprzez zainstalowane nawietrzaki okrągłe dn 110 z grzałka eklektyczną -270W- zasilanie 230V o wydajności 100-50 m3/h  zależnym od podciśnienia w pomieszczeniu. Nawietrzaki doprowadzają świeże powietrze do wnętrza budynku. Zaprojektowano w ścianach zewnętrznych budynku. Nawietrzak posiad czerpnie, grzałki elektrycznej, sterowanej termostatem oraz filtra. Kanał zakończony jest anemostatem. nawiewnym. Dodatkowo w celu prawidłowej wentylacji pomieszczeń szatni zastosowano kratki transferowe o wymiarach 20x10 cm w dolnej części drzwi wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami.

Jako układ wywiewny przewidziano wentylatory kanałowe o śr dn 150  wydajności 300m3/h  przy sprężu 100Pa. Stopień ochrony IPX4 zapewnia możliwość pracy w pomieszczeniach zawilgoconych. Wentylator sterowany będzie z  regulatora obrotów w pomierzeniu  szatni. Układ wywiewny zostanie połączony przewodami spiro  150 z anemostatami wywiewnymi AW 150. Instalacja zakończone będzie wyrzutnią dachową zamontowana na podstawie dachowej

Prowadzenie przewodów, średnice, oraz rozmieszczenie nawiewników pokazano w części graficznej opracowania

## WENTYLACJA TOALET W BUDYNKU SZATNIOWYM UKŁAD W3/N3

Wentylacje toalet zaprojektowano za pomocą wentylatora kanałowego o średnicy przyłączeniowej 125 o wydajność 200 m3/h i spręż 100Pa  zamontowane pod stropem, i podłączony do istniejących kominów wywiewnych w dachu budynku Układ podłączony zostanie do projektowanych rur spiro dn 125 zakończonych anemostatami wywiewnymi AW160, AW 125. Układ zaprojektowano na działanie ciągłe. Załączenie i wyłączenie wentylatora poprzez włącznik zamontowany w pomieszczeniu biurowym Instalacja prowadzona będzie pod stropem zgodnie z częścią graficzna opracowania. Wyrzut podłączony zostanie do dwóch istniejących kanałów wyrzutowych umieszczonych w dachu. Powietrze nawiewane będzie do pomieszczenia poprzez nawietrzaki ścienne dn 110 doprowadzają świeże powietrze do wnętrza pomieszczeń. Zostaną one zamontowane w ścianach zewnętrznych budynku.  Nawietrzak wyposażone będą w czerpnie, grzałkę elektrycznej 270W- zasilanie230V i sterowanej termostatem, filtrem oraz  anemostat nawiewny. Wydajność układu nawiewnego wynosi100- 50 m3/h i zależny jest od podciśnienia w pomierzeniu wytwarzanego przez wentylator kanałowy wywiewny

Prowadzenie przewodów, średnice, oraz rozmieszczenie nawiewników pokazano w części graficznej opracowania

## BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO.

| 1. BILANS POWIETRZA POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pomieszczenia | F | H | Kub. | tn | Krotność wymian |  | Vn | Vw | Vn | Vw |
|  |  | m2 | m | m3 | °C | w/h |  | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h |
|  |  |  |  |  |  | Nawiew | Wywiew |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| UKŁAD N1/W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POM BIUROWE | 7,90 | 2,6 | 20,54 | 20 | 1,00 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | NAWIETRZAK OKNO | GRAWIT |
| 2 | Magazyn | 7,70 | 2,7 | 20,79 | 20 | 1,00 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | NAWIETRZAK OKNO | GRAWIT |
| 3 | ŁAZIENKA NS | 4,70 | 2,7 | 12,69 | 24 | 5,00 | 5,00 | 75,00 | 75,00 | 75 | 75 |
| 4 | TOALETA | 2,94 | 2,7 | 7,94 | 20 | 2x50 | 2x50 | 100,00 | 100,00 | 75 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | obsługa wentylator kanałowy |  |  | 80Pa | 175m3/h |
| UKŁAD N2/W2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SZATNIE | 6,30 | 2,6 | 16,38 | 20 | 4,00 | 4,00 | 65,52 | 65,52 | 65,00 | transfer kr drzwiach |
| 6 | SZATNIE | 6,30 | 2,7 | 17,01 | 20 | 4,00 | 4,00 | 68,04 | 68,04 | 70,00 | transfer kr drzwiach |
| 7 | ŁAZIENKA | 7,50 | 2,6 | 19,50 | 24 | 5,00 | 5,00 | 97,50 | 97,50 | 70,00 | 140 |
| 8 | ŁAZIENKA | 7,50 | 2,7 | 20,25 | 24 | 5,00 | 5,00 | 101,25 | 101,25 | 70,00 | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  | obsługa wentylator kanałowy |  |  | 100Pa | 280m3/h |
| UKŁAD N3/W3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TOALETA MESKA | 31,75 | 2,5 | 79,38 | 20 | 50+25 | 50+25 | 75,00 | 75,00 | 75 | 75 |
| 10 | TOALETA DAMSKA | 8,78 | 3 | 26,34 | 20 | 2X50 | 2x50 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | obsługa wentylator kanałowy |  |  | 80Pa | 175m3/h |

## PODSTAWOWE WYMAGANIA PRZY MONTAŻU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Kanały wentylacyjne projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I systemu Spiro oraz w systemie kanałów giętkich. Kanały wentylacyjne przed dostarczeniem na budowę należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich wnętrza. Przewody i kształtki należy łączyć poprzez łączniku mufowo-nyplowe, uszczelnienie złącz wykonać z gumy mikroporowatej. Przy przejściach przez ściany kanały obłożyć podkładkami amortyzującymi z wełny mineralnej lub innym materiałem o podobnych właściwościach na grubość ściany Długości kanałów, podane w zestawieniu kształtek należy traktować orientacyjnie, a ich ostateczną długość określić na budowie przed montażem.

System wentylacji powinien być tak zaprojektowany aby długości przewodów były możliwie najkrótsze w celu ograniczenia strat ciśnienia. Możliwie najkrótsze powinny być przewody, którymi powietrze  usuwane jest na zewnątrz.

Regulacja ilości powietrza odbywać się będzie poprzez regulator obrotów wentylatora oraz odpowiednie ustawienie główek anemostatów wywiewnych oraz przepustnic powietrza.

.Po wykonaniu systemu instalacji należy sprawdzić czy projektowane strumienie powietrza wentylacyjnego odpowiadają strumieniom rzeczywistym.

## ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MATERIAŁOWYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

| ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie | Opis elementu | Szt. | m2 |
| UKŁAD W1/N1 |  |  |  |
| W1- 1 | Kolano BP-C-100-90 | 3 | 0.085 |
| W1- 2 | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-89 | 1 | 0.028 |
| W1- 3 | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-85 | 1 | 0.027 |
| W1- 4 | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-122 | 1 | 0.038 |
| W1- 5 | Redukcja RSL-C-125-100 | 1 | 0.063 |
| W1- 6 | Trójnik TPC-C-125-100 | 1 | 0.156 |
| W1- 7 | Króciec amortyzujący ILA-C-125-L130 | 2 |  |
| W1- 8 | Wentylator kanałowy dn125 q= 200m3/h spr.-100Pa | 1 |  |
| W1- 9 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-426 | 1 | 0.167 |
| W1- 10 | Zawór wywiewny KW-RM-125-C | 1 |  |
| W1- 11 | Trójnik siodłowy SP-C-125-125 | 1 |  |
| W1- 12 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1571 | 1 | 0.617 |
| W1- 13 | Redukcja RSCL-C-150-125 | 1 | 0.063 |
| W1- 14 | Mufa MSF-C-150 | 1 | 0.064 |
| W1- 15 | Zawór wywiewny KW-RM-150-C | 1 |  |
| W1- 16 | Kolano BP-C-150-90 | 1 | 0.168 |
| W1- 17 | Wyrzutnia HAN-C-100 | 2 |  |
| UKŁAD W2/N2 |  |  |  |
| W2- 1 | Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-150-NS | 1 |  |
| W2- 2 | Podstawa dachowa TAGF-C-150-4 | 1 |  |
| W2- 3 | Mufa MSF-C-150 | 4 | 0.064 |
| W2- 4 | Kolano BP-C-150-90 | 1 | 0.168 |
| W2- 5 | Nypel NS-C-150 | 1 | 0.064 |
| W2- 6 | Wentylator kanałowy dn150 q= 300m3/h spr.-100Pa stopień ochrony IPX4 sterowany regulatorem III stopniowym | 1 |  |
| W2- 7 | Króciec amortyzujący ILA-C-150-L130 | 2 |  |
| W2- 8 | Trójnik TPC-C-150-150 | 1 | 0.234 |
| W2- 9 | Redukcja RSL-C-150-125 | 2 | 0.063 |
| W2- 10 | Kolano BP-C-125-90 | 2 | 0.118 |
| W2- 11 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-899 | 1 | 0.353 |
| W2- 12 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-225 | 2 | 0.088 |
| W2- 13 | Redukcja RPC-C-150-125 | 2 | 0.000 |
| W2- 14 | Kolano BP-C-150-90 | 2 | 0.168 |
| W2- 15 | Zawór wywiewny KW-RM-150-C | 2 |  |
| W2- 16 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-535 | 1 | 0.210 |
| UKŁAD W3/N3 |  |  |  |
| W3- 1 | Kolano BP-C-100-90 | 2 | 0.085 |
| W3- 2 | Trójnik TSV-C-125-100 | 1 | 0.220 |
| W3- 3 | P.elast. AE-SN-100 481 | 1 |  |
| W3- 4 | P.elast. AE-SN-100 364 | 1 |  |
| W3- 5 | Redukcja RPCF-C-125-100 | 1 | 0.000 |
| W3- 6 | Wentylator kanałowy dn125 q= 200m3/h spr.-100Pa | 1 |  |
| W3- 7 | Kolano BP-C-125-90 | 1 | 0.118 |
| W3- 8 | Mufa MSF-C-150 | 1 | 0.064 |
| W3- 9 | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1169 | 1 | 0.459 |
| W3- 10 | Trójnik siodłowy SP-C-125-125 | 1 |  |
| W3- 11 | Redukcja RPCF-C-150-125 | 1 | 0.000 |
| W3- 12 | Kanał wentylacyjny SPR-C-150-129 | 1 | 0.061 |
| W3- 13 | Zawór wywiewny KW-RM-150-C | 1 |  |
| W3- 14 | Zawór wywiewny KW-RM-125-C | 1 |  |
| W3- 15 | Wyrzutnia HAN-C-100 | 2 |  |

# UWAGI KOŃCOWE

- Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.

- Wszystkie zainstalowane urządzenia , i muszą posiadać oznaczenia literą B lub CE ewentualnie posiadać deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak  Bezpieczeństwa, PN lub Aprobata Techniczna)

- Wszystkie zainstalowane urządzenia , instalacje zasilające i sterownicze winny być poddawane okresowym przeglądom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentów

- Wszystkie prace montażowe i rozruchowe powinny być przeprowadzone zgodnie z DTR urządzeń technologicznych, pomiarowych i regulacyjnych

- Eksploatację instalacji należy powierzyć osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

Projektant

Instalacje sanitarne

mgr inż. Jacek Sawicki

upr: . PDL/0143/POOS/10

Izba: PDL/IS/0209/10

w specjalności instalacyjnej  w zakresie

sieci,instalacji i urządzeń, went, gaz, wod-kan

Białystok 10.04.2025

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.1333 z późń. zm)

PROJEKT TECHCZNO-WYKONAWCZY

REMONTU ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK 2012” ORAZ BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO NA UL. BIAŁOSTOCKA 25, 16-002 DOBRZYNIEWO DUŻE

W ZAKRESIE INSTALACJI  WENTYLACJI

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inż. Jacek Sawicki

upr:PDL/0143/POOS/10

Izba:PDL/IS/0209/10

w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci,instalacji i urządzeń,