Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)

...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia:

Producent:

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP. | Przedmiot zamówienia |  | Ilość |  | Cena jedn. netto |  | Cena jedn. brutto |  | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO |  | VAT w % |  | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wykonanie prac remontowych dwóch kominów stalowych H=32,0m, które wynikają z przeprowadzonej „Okresowej Kontroli Technicznej nr 21/I/2025” |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO,.1-): ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, z poz. 1 -): .......................................

Zestawienie wykonywanych prac

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontaż izolacji termicznej w obrębie połączeń kołnierzowych przewodu nr 1 poziom +2,5m ; +17,5m ; 22,5m ; 27,5m , oraz przewodu nr 2 poziom +17,5m ; +22,5m ; +27,5m wraz z ewentualnym czyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym w obrębie połączeń kołnierzowych trzonów. W razie potrzeby dokonać wzmocnień przekorodowanych elementów: - Czyszczenie mechaniczne w miejscach stwierdzonych wykwitów korozyjnych (wg PN-ISO 8501-1) - Odtłuszczanie i neutralizacja (wg ISO 12944-4) - 1x farba podkładowa o parametrach nie gorszych niż Cekor R - 2x termoodporna farba silikonowa pigmentowana aluminium TEKNOHEAT 650 - Montaż blach izolacji termicznej w obrębie remontowanych połączeń kołnierzowych | TAK |  |
|  | Wykonanie nowych okienek rewizyjnych – po 2 na połączeniach kołnierzowych trzonów plus 2 na segmnt komina – łącznie 18 na każdy z kominów : - Uchylne na zawiasach z gumową uszczelką od strony przedziału drabinowego w celu ułatwienia przeprowadzania badań płaszcza kominów | TAK |  |
|  | Wymianę uszkodzonych blach poszycia izolacji termicznej w obrębie otworów wyczystkowych wraz z ewentualnym czyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym blach trzonów: - Czyszczenie mechaniczne w miejscach stwierdzonych wykwitówkorozyjnych (wg PN-ISO 8501-1) - Odtłuszczanie i neutralizacja (wg ISO 12944-4)- 1x farba podkładowa o parametrach nie gorszych niż Cekor R- 2x termoodporna farba silikonowa pigmentowana aluminium o parametrach nie gorszych niż TEKNOHEAT 650 | TAK |  |
|  | Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego drabiny i kosza ochronnego: - Czyszczenie ręczne i mechaniczne powierzchni Odtłuszczenie i neutralizacja powierzchni (wg ISO 12944-4) - 1x warstwa podkładowa o parametrach nie gorszych niż Cekor R - 1x nawierzchniowa emalia poliuretanowa | TAK |  |
|  | Uszczelnienie blach poszycia izolacji termicznej w miejscach mocowania drabiny | TAK |  |
|  | Wymianę przekorodowanych rurek stalowych, zabezpieczających kable zasilające instalacji oświetlenia przeszkodowego kominów | TAK |  |
|  | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnośći konstrukcyjno-budowlanej | TAK |  |
|  | Uprawnienia G1-E – zakres uprawnień pomiarowych: prace kontrolno-pomiarowe z pomiarami ochrony przeciwporażeniowej o napięci do 1 kV oraz ochrony odgromowej. | TAK |  |
|  | Wykonanie dokumetacji zdjęciowej obejmującej zakres prac przed i po zakończeniu remontu. | TAK |  |
|  | Po wykonanym remoncie, wystawienie protokołu dopuszczającego kominy do dalszej, bezpiecznej eksploatacji podpisane przez właściwe do tego osoby. | TAK |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

ZAŁĄCZNIK – WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

1. PN-EN 1990: 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji.

2. PN-EN 1991-1-4: 2005. Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje – Część

1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru.

3. PN-EN 1993-3-2: 2008. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.

Część 3-2: Wieże, maszty i kominy – Kominy.

4. PN-EN 13084-1: 2007. Kominy wolno stojące. Część 1: Wymagania ogólne.

5. PN-EN 13084-7: 2006. Kominy wolno stojące. Część 7: Wymagania

dotyczące cylindrycznych wyrobów stalowych przeznaczonych na

jednopowłokowe kominy stalowe oraz stalowe wykładziny.

6. PN-EN ISO 12944-2: Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2:

Klasyfikacja środowisk. czerwiec 2001.

7. PN-EN ISO 12944-4: Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje

powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. Czerwiec 2001.

8. PN-EN 10025: 2004. Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Tom III. Konstrukcje stalowe. Arkady, Warszawa 1992 r.

10. Cz. Kłoś: Kominy. B.A. 1956 r.

11. R. Ciesielski: Kominy przemysłowe. IPP. Warszawa 1966 r.

12. M. Meller, M. Pacek Kominy przemysłowe. Wydawnictwo Uczelniane

Politechniki Koszalińskiej

13. S. Fijak. Kominy przemysłowe. Charakterystyki, eksploatacja, przeglądy

i oceny, profilaktyka 2005

14. ISO 12944-4. Odtłuszczanie i neutralizacja.

15. PN-92/E-05003/04 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona

specjalna.”

16. Prawo Budowlane rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych. Art. 62.

17. Przedmiotowa literatura techniczna.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.