Szczecin, dnia 29 kwietnia 2025 r.

15.WOG.SZP.2712.53.2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Remont instalacji c.o. w budynku
nr 1, ul. 11Llistopada 3a w Stargardzie”.

Nr referencyjny postępowania: 06-ZP-RB-04-25/53

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Czy w związku z jednoznacznym określeniem w DT wewnętrznych średnic rur zaprojektowanych, Zamawiający dopuszcza montaż rur o grubszych ściankach, mniejszej średnicy wewnętrznej rury, np. rur polipropylenowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmian średnic i innych parametrów instalacji zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 2:**

W odniesieniu do zapisów dokumentacji ‘’Przewody prowadzone po ścianach lub w bruzdach ściennych’’, proszę o jednoznaczne wskazanie w jaki sposób należy prowadzić instalację centralnego ogrzewania – czy w bruzdach czy po wierzchu ścian? Jeżeli w bruzdach, proszę o jednoznaczne potwierdzenie iż jest pozwolenia na podcinanie poziome ścian na każdej kondygnacji nadziemnej, po całym obwodzie budynku, na głębokość do 10 cm.

**Odpowiedź:** Instalację należy prowadzić na wierzchu ścian.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o jednoznaczne wskazanie co należy przyjąć do kalkulacji w pozycjach 29 i 30 przedmiaru robót przyjmując iż zawory termostatyczne obejmuje pozycja 35, a zawory powrotne pozycja 36 przedmiaru robót i pozycje te są zgodne i odpowiadają ilościowo grzejnikom do montażu.

**Odpowiedź:** W pozycji 29 należy przyjąć jako zawory odcinające do odpowietrzników pionów c.o. 1/2", natomiast w poz. 30 jako zawór spustowy do rozdzielaczy 3/4".

**Pytanie nr 4:**

Proszę o rozszerzenie przedmiarów zamieszczonych w dokumentacji przetargowej o pozycje dotyczące zaworów podpionowych – zawory regulacyjno równoważące – wskazane na rys. S1

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje Przedmiar robót uwzględniając w nim zawory podpionowe.

**Pytanie nr 5**

Proszę o wskazanie w dokumentacji przetargowej w którym miejscu mają być zamontowane materiały ujęte w przedmiarze robót w pozycjach od 21 – 30

**Odpowiedź:** Pozycje od 21-28 i 32-34 dotyczą wykonania rozdzielni c.o. Schemat rozdzielni zostanie dostarczony na etapie realizacji zadania po dokonaniu uzgodnień do lokalnym dostawcą energii cieplnej.

*Odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców.*

*Zmiana załączników do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert zostanie dokonana w dniu 30.04.2025 r.*