| - NAZWA ELEMENTU PROJEKTU |  | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | ULICA WRZOSOWA, KOMORÓW WIEŚ DZ. EW. NR 164, 80, 445/9 OBR. 0004; |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | XXVI |  |  |  |
| INWESTOR |  | GMINA MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ W REGUŁACH, ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 05-816 MICHAŁOWICE |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: KOMORÓW WIEŚ NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0004 NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 164, 80, 445/9 |  |  |  |
| ZAKRES OPRACO-WANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA |  | IMIĘ NAZWSKO , SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRACO-WANIA | PODPIS |
| BRANŻA SANITRNA | PROJEKTANT |  | MGR INŻ. MAŁGORZATA SZELIGA | 05.07.2024 |  |
|  | SPEC. UPR. |  | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |
|  | NUMER UPR. |  | MAZ/0076/POOS/12 |  |  |
| BRANŻA SANITRNA | SPRAWDZAJĄCY |  | MGR INŻ. ARTUR SZELIGA | 05.07.2024 |  |
|  | SPEC. UPR. |  | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |
|  | NUMER UPR. |  | MAZ/0462/PBS/15 |  |  |

Spis treści

I.	DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU	3

1.	Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej	3

II.	OPIS SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	4

1.	Obiekt	4

2.	Inwestor	4

3.	Podstawa opracowania	4

4.	Przedmiot i zakres opracowania	4

5.	Sieć kanalizacji sanitarnej	4

6.	Współrzędne prostokątne płaskie PUWG 2000	5

7.	Zestawienie materiałów	5

8.	Opinia geotechniczna	6

9.	Roboty ziemne	7

10.	Ochrona istniejącej zieleni	8

11.	Uwagi końcowe	9

III.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU	11

1.	Profil podłużny sieci kanalizacyjnej cz.1  skala 1:100.	11

2.	Profil podłużny sieci kanalizacyjnej cz.2  skala 1:100.	12

3.	Schemat studni betonowej dn1200 skala -	13

4.	Schemat studni niewłazowej DN425 skala -	14

5.	Detal podłoża kanału skala –	15

# DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

- Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

WARSZAWA, 05.07.2023

- OŚWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 ORAZ UST. 3E USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (T.J. DZ.U. Z 2023 R. POZ. 682 Z PÓŹN. ZM.) oświadczam, że projekt architektoniczno budowlany budowy SIECI KANALIZACYJNEJ PRZY ULICY WRZOSOWEJ NA DZ. EW. 164, 80, 445/9 obr. 0004 KOMORÓW-WIEŚ NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branża sanitarna: 			Sprawdzający branża sanitarna:

mgr inż. Małgorzata Szeliga				mgr inż. Artur Szeliga

Uprawnienia nr MAZ/0076/POOS/12 do 		                           Uprawnienia nr MAZ/0462/PBS/15 do

projektowania					                    projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakesie sieci,	                   w specjalności instalacyjnej w zakesie sieci,

instlacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,                      instlacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych                        gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

bez ograniczeń					                bez ograniczeń

………….………............................  			…………………………………..

Podpis						       Podpis

# OPIS SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

### Obiekt

Sieć kanalizacji sanitarnej

Zlokalizowana w ul. Wrzosowej na dz. ew. nr 164, 80, 445/9 w obr. 0004 Komorów Wieś w gminie Michałowice.

### Inwestor

Gmina Michałowice z siedzibą w Regułach,

Aleja Powstańców Warszawy 1,

05-816 Michałowice

### Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa do celów projektowych 1:500.

Warunki techniczne przyłączeniowe do sieci kanalizacyjnej.

Aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

### Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się w ul. Wrzosowej w Komorowie Wsi w gminie Michałowice na działkach ew. nr 164, 80, 445/9 w obr. 0004 Komorów - Wieś.

Zakres opracowania obejmuje:

- Sieć kanalizacyjną Ø200 z PVC-U kl. SN≥8 od włączenia do istniejącej studni kanalizacyjnej DN1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 164 (na wysokości dz. ew. nr 163) do projektowanej studni kanalizacyjnej Dn1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 80 wraz z odejściami przewodów kanalizacyjnych Ø160 PVC-U kl. SN≥8 do granic działek ew. nr 163, 181/2, 182/1 oraz . odejściem przewodu kanalizacyjnego Ø200 PVC-U kl. SN≥8 do granicy działki ew. nr 583.

### Sieć kanalizacji sanitarnej

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej odbierać będzie grawitacyjnie ścieki bytowo – gospodarcze z dwóch istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz  planowanych budynków jednorodzinnych na dz. ew. 584/1, 584/2 oraz 182/1. Obecnie ścieki z ww. budynków odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego. Zaprojektowano cztery odejścia kanalizacyjne Ø160 PVC-U kl. SN≥8 do granic dz. ew. nr  163, 181/2, 182/1 oraz jedno odejście kanalizacyjne Ø200 PVC-U kl. SN≥8 do granicy dz. ew. nr  583

Zaprojektowano włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 poprzez istniejącą studnię kanalizacyjną betonową DN1200.

Łączna długość projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej Ø200 L= 71,54 m, sumaryczna długość przewodu Ø160 L=13,63 m. Kanalizację należy ułożyć ze spadkiem podanym w części rysunkowej.

Sieć wykonać z rur PVC-U w klasie SN ≥8 SDR 34 monolitycznych o złączach kielichowych na uszczelki gumowe, spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

Uzbrojenie sieci stanowią  dwie studzienki Dn1200 S1 i S2 z kręgów betonowych oraz jedna studzienka inspekcyjna DN425 PP S3, z włazem żeliwnym klasy D400 zgodnie z PN-EN 124-2000 i stożkiem odciążającym. Studnie betonowe systemowe wykonać z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe, z włazem żeliwnym klasy D400 zgodnie z PN-EN 124-2000.

Przewody kanalizacyjne należy układać według wytycznych producenta rur.

Po ułożeniu rur wykonać inwentaryzację geodezyjną.

### Współrzędne prostokątne płaskie PUWG 2000

X                         	        Y

S1                 5777872.96			7487943.75

S2		5777860.99			7487935.36

S3		5777858.91			7487938.33

### Zestawienie materiałów

| L.p. | Materiał | długość [m] | ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studnia betonowa DN 1200 (wg PN-B-10729:1999), z kręgów betonowych (beton C35/45, o w≤0,45; cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 [kg/m3]; kruszywo grube, łamane bazaltowe zgodnie z normą PN-EN12620; mrozoodporność F150, nasiąkliwość betonu 5%; wodoszczelność W12) zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12. Kineta wykonana z betonu klasy minimum C40/50, posadowiona na płycie żelbetowej z betonu C12/15 o grubości minimum 0,15 [m] i o średnicy większej od średnicy zewnętrznej studzienki o minimum 0,1 [m]. Wykonana z kręgów łączonych na uszczelki gumowe, z płytą przykrywającą, prefabrykowaną z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym Dn600 kl. D400(zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07), z wypełnieniem betonowym. Stopnie złazowe rozmieszczone w pionie co 0,25 m do 0,30 m, w poziomie 0,26 m, w odległości 0,15 m od ściany studzienki, zgodnie z normą PN-EN 13101:2005+ errata PN-EN 13101:200 |  | 2 |
| 2 | Studzienka niewłazowa inspekcyjna DN425 PP z włazem żeliwnym kl. D400(zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07) i stożkiem odciążającym. |  | 1 |
| 3 | Rura Ø 200 PVC kl.≥SN8 o ściance litej jednowarstwowej, kielichowa łączona na uszczelki, wg PN-EN 13598-2:2020-11, PN-EN 13476-3:2018+A1:2020-12, PN-EN 1401-1:2019-07 | 71,54 |  |
| 4 | Rura Ø 160 PVC kl.≥SN8 o ściance litej jednowarstwowej, kielichowa łączona na uszczelki, wg PN-EN 13598-2:2020-11, PN-EN 13476-3:2018+A1:2020-12, PN-EN 1401-1:2019-07 | 13,63 |  |
| 5 | Korek na rurę Ø 160 |  | 3 |
| 6 | Korek na rurę Ø 200 |  | 1 |

### Opinia geotechniczna

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz. U. 2012.463. Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną stwierdzono, że obiekt należy do drugiej kategorii geotechnicznej. Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami geologicznymi.

Podczas wykonywania wierceń (czerwiec 2024) w otworze badawczym nr 1 nawiercono niewielki sączenia wód podziemnych na głębokości ok 2,90 m p.p.t. W otworze nr 2 nie nawiercono wód podziemnych do głębokości rozpoznania. Na skutek długotrwałych opadów bądź ich braku oraz w okresie wiosennych roztopów istnieje możliwość wahania się poziomu wód podziemnych oraz okresowego utrzymywania się wód opadowych na stropie warstw spoistych. Obecny stan należy zaliczyć do stanów średnich.

W wszystkich otworach badawczych pod ok. 0,5 - 0,9 m warstwą nasypów niekontrolowanych występują plejstoceńskie osady zastoiskowe, wykształcone jako niespoiste piaski drobne miejscami przewarstwione piaskami pylastymi oraz spoiste gliny pylaste miejscami przewarstwione pyłami i pyłami piaszczystymi. Osadów tych nie przewiercono do głębokości rozpoznania.

### Roboty ziemne

Wykop pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonywać ręcznie i mechanicznie. W miejscach przebiegu innych sieci ręcznie. Wykop wykonywać, jako wąskoprzestrzenny odeskowany o ściankach umocnionych wypraskami, zakładanymi poziomo lub przy użyciu szalunków stałych. Ziemię z wykopów należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.

Przewody z rur z PVC należy ułożyć na podsypce grubości 20 cm wyprofilowanej i wyrównanej zgodnie z projektowanym spadkiem rurociągu. Maksymalna wielkość ziaren dla materiału podłoża wzmocnionego i warstwy wyrównawczej wynosi 20 mm.

Zasypka przewodu musi wynosić, co najmniej 20 cm (optimum 30 cm) (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Zasypkę z piasku wykonuje się w celu uniknięcia przemieszczenia i uszkodzenia sieci wodociągowej. Pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem piaszczystym, którego maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 3mm. Nie można wykorzystywać do zasypki dużych kamieni i głazów narzutowych. Zasypywanie wykopów wykonać warstwami grubości 15 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. Wynik zagęszczenia gruntu należy potwierdzić badaniami (wskaźnik zagęszczenia l  0,98 w skali Prok). Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem roboty wykonywać szczególnie ostrożnie. Krzyżujące się z wykopem przewody uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z projektowanym kablem energetycznym prace prowadzić ręcznie. Na kabel energetyczny nałożyć rurę ochronną AROTA.

### Ochrona istniejącej zieleni

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy nie wchodzą w bezpośrednią kolizję z planowanym przebiegiem sieci, w związku z powyższym wskazuje się je do zachowania.  Na wskazanych na rysunku odcinkach możliwa jest natomiast kolizja z systemami korzeniowymi kilku drzew. W związku z powyższym wokół wybranych drzew i krzewów zaleca się utworzenie Strefy Ochrony Zieleni w celu ochrony w trakcie procesu budowlanego. Dla większości drzew zabezpieczenie będzie stanowić istniejące ogrodzenie. Ponad to w obrębie systemu korzeniowego zaleca się prowadzenie prac ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu, a tam gdzie zajdzie potrzeba zastosowanie ekranów korzeniowych.

Całość prac prowadzona będzie metodą wykopu otwartego. Pomimo starań aby uniknąć jakichkolwiek kolizji może dojść do sytuacji gdy w wykopie otwartym pojawi się system korzeniowy drzew rosnących w sąsiedztwie. W sytuacji tej należy jak najszybciej wykonać zabezpieczenie odkrytych korzeni w formie ekranów korzeniowych, które uchronią korzenie przed nadmiernym wysychaniem. Należy pamiętać iż ekrany te muszą być utrzymane w stałej wilgotności.

Zestawienie prac związanych z zabezpieczeniem zieleni istniejącej

Zestawienie prac związanych z zabezpieczeniem zieleni istniejącej

| L.p. | Element | Obmiar |
| --- | --- | --- |
| 1 | SOZ wokół drzew i krzewów nr inwe. 6, 9, 14, 16, 17, 18, 19-26 | 5szt. |
| 2 | ilość pni drzew do ew. wykonania zabezpieczenia, jeżeli wygrodzenie stref SOZ nie będzie możliwe | 16 szt. |
| 3 | łączna długość ekranów korzeniowych | ok. 40mb (w zależności od potrzeby) |

Drzewa i krzewy podlegają ochronie z mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. Ochronie na czas prowadzenia inwestycji podlegają wszystkie drzewa znajdujące się w zasięgu oddziaływania budowy, w tym poruszania się ciężkiego sprzętu. Dlatego należy zabezpieczyć systemy korzeniowe, pnie oraz korony  tych drzew w sposób odpowiedni do zagrożenia.

W pasie drogowym zabezpieczyć należy poprzez wygrodzenie ogrodzeniem tymczasowym drzew wzdłuż ulicy Wrzosowej. Jeżeli nie będzie możliwe wygrodzenie to należy zabezpieczyć przynajmniej pnie wymienionych drzew. Dodatkowo jeżeli w wykopie pojawią się korzenie to należy wykonać ekrany korzeniowe chroniące odsłonięte korzenie drzew przed utratą wilgotności.

Podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie zinwentaryzowane drzewa i krzewy zakwalifikowane do zachowania w celu przeciwdziałania możliwości uszkodzenia pnia, systemu korzeniowego i korony.

Cięcie korzeni w trakcie wykonywania wykopów pod instalacje powinno być ograniczone do minimum – wykonywane tylko wtedy, jeżeli jest niezbędne.

Ręczne kopanie rowów pod ułożenie instalacji w systemie korzeniowym daje możliwość manualnego odsłonięcia korzeni przez ich podkopanie, a także pozostawienie bez obcięcia. Optymalnym rozwiązaniem jest wykonywanie wykopu z użyciem narzędzia AirSpade (nie można używać do tego celu koparek). Instalacje są układane w wykopie pod korzeniem odsłoniętym, ale nieprzeciętym. Zaleca się jednak układanie instalacji w kanałach.

Wszelkie prace ziemne w zasięgu koron drzew należy wykonywać z należytą starannością, w sposób najmniej szkodzący drzewom i pod stałym nadzorem inspektora nadzoru terenów zieleni. Ściany wykopu w strefie systemów korzeniowych drzew należy zabezpieczyć ekranem korzeniowym , żeby nie dopuścić do przesuszenia odsłoniętych korzeni.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć drzewa i krzewy, w celu minimalizacji szkód. Należy wygrodzić zinwentaryzowane drzewa i krzewy tymczasowym ogrodzeniem. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zabezpieczyć pnie drzew przez oszalowanie. W miejscu prowadzenia prac rozkopowych w odległości mniejszej niż 3m od pni istniejących drzew, bądź w sytuacji gdy zostaną odsłonięte korzenie, zastosować ekrany korzeniowe, a odsłonięte korzenie drzew w okresie wegetacji utrzymać w stałej wilgotności. Zabrania się przecinania korzeni grubszych niż o średnicy 3cm. Są to korzenie stabilizujące drzewo w gruncie. Ich przecięcie może zaburzyć statykę drzewa.

Bezwzględnie zabrania się składowania materiałów budowlanych w tym ziemi, pod koronami drzew.

Szczegółowe wytyczne odnośnie istniejącej zieleni i jej ochrony zawarto w opracowaniu  „Inwentaryzacja Dendrologiczna i gospodarka istniejącym drzewostanem kolidującym z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej” w ul. Wrzosowej.

### Uwagi końcowe

Prace należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;

Prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem Gminy Michałowice;

Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłączy powinny posiadać właściwe aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenie Polski.

Przewody należy układać zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Trasę sieci powinien wytyczyć uprawniony geodeta.

Przed przystąpieniem do wykonania sieci sprawdzić rzeczywiste rzędne istniejącej studni kanalizacyjnej dn1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 164 ( na wysokości dz. ew. nr 163).

Wszelkie rozbieżności stanu projektowanego ze stanem istniejącym należy rozwiązać w trakcie budowy po wykonaniu odkrywek.

Projektowała: 						Sprawdził:

Małgorzata Szeliga 				          Artur Szeliga

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU

### Profil podłużny sieci kanalizacyjnej cz.1	 skala 1:100.

### Profil podłużny sieci kanalizacyjnej cz.2	 skala 1:100.

### Schemat studni betonowej dn1200 skala -

### Schemat studni niewłazowej DN425 skala -

### Detal podłoża kanału skala –