OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest :

- „Naprawa konserwacja i przegląd  UPS SOCOMEC MASTERYS BS dla systemów teleinformatycznych w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy wraz z wymianą baterii wentylatorów i kondensatorów”

- Lista urządzeń/formularz ofertowy

| OPIS | Lokalizacja | WARTOŚĆ CAŁKOWITA BRUTTO ZŁ |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie zasilania gwarantowanego UPS UPS SOCOMEC MASTERYS BS MAS4BC340T + 94 | Komenda Miejska Policji w Legnicy Wydział Patrolowo Interwencyjny ul. Staffa 2, 59-220 Legnica | DO UZUPEŁNIENIA |

- Zakres prac i czynności:

Wymiana akumulatorów, wentylatorów i kondensatorów  w urządzeniu UPS :

-wymianie podlegają dwa zespoły baterii składających się łącznie z 144 sztuk akumulatorów typ AGM CSB UPS 12460 F2 12V 460W/Pcs/9,6V/5min

- kondensatorów AC, DC

- wymiana zespołów wentylatorów

Dokonanie sprawdzenia UPS –a:

- Odczytanie i analiza historii zdarzeń i alarmów.

- Wizualne sprawdzenie wnętrza UPSa ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- sprawdzenie jakości połączeń energetycznych ( przewody, zaciski wejściowe i wyjściowe) i stanu pozostałych modułów ( przegrzania, uszkodzenia mechaniczne itp.)

- sprawdzenie stanu złącz, inwertera

3.  Odkurzenie wnętrza UPSa, czyszczenie pokryw.

4.  Pomiary:

- napięć wejściowych

- napięć i pradów wyjściowych

- napięcia i prądu ładowania akumulatorów

5.  Weryfikacja ustawionych parametrów pracy UPSa

6. Weryfikacja ustawionych parametrów napięcia i prądu baterii

7.  Weryfikacja wskazań wyświetlacza

8.  Przetestowanie UPSa w różnych trybach pracy:

- on line

- on battery

- electronic bypass

- manual bypass

9.  Test akumulatorów ( pomiary parametrów baterii oraz test pracy bateryjnej)

10.  Test wyłącznika p.poż

11.  Montaż wewnętrznych osłon UPSa

12. Po wykonaniu przeglądu pozostawienie UPSa w normalnym trybie pracy z falownika INVERTER ON

13. Dostarczenie dokumentacji ( protokołu przeglądu)

- Warunki gwarancji

- Wykonawca udzieli min.12 miesięcznej gwarancji na wymienione wentylatory  i kondensatory w urządzeniu UPS

- Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wymienione baterie licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku awarii UPS,  którego przyczyną było uszkodzenie wymienionych elementów (wentylatorów lub kondensatorów) Wykonawca poniesie koszty jego naprawy w ramach udzielonej gwarancji.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji wykonanej usługi Okres gwarancji na akumulatory | Min. 12 miesięcy Min. 36 miesięcy |
| 2 | Czas podjęcia naprawy przez serwis | max do 72 godzin |
| 3 | Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | max do 5 dni roboczych |
| 4 | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji | nieodpłatnie |
| 5 | Serwis na terenie Polski | tak, |
| 6 | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, poczta elektroniczna, telefon |

- W przypadku uszkodzenia podzespołów UPS w trakcie wykonywania przeglądu i konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.

- Minimalne wymagania dla Wykonawcy przewidziane do wykonania przedmiotu zamówienia

Posiadanie wiedzy i doświadczenia w naprawie i serwisowaniu UPS:

Wykonawca skieruje do wykonania konserwacji i przeglądu UPS min. 1 osobę  posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji  i Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

Posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.:

    - Wykonawca wykonał należycie co najmniej 1 usługę konserwacji i przeglądu UPS w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

    - Zakres niezbędny do wykazania spełniania wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia dla potrzeb przedmiotowego postępowania, oznacza należyte wykonanie lub wykonywanie co najmniej 1 usługi konserwacji i przeglądu UPS odpowiadającej swoim rodzajem i wartością.

- Opis wymagań związanych z realizacją zamówienia :

- Zakres wykonywanych czynności objętych realizacją zamówienia nie zawiera znamion stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeksu Pracy.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępnością dla osób niepełnosprawnych.