Załącznik nr 8 do SWZ nr IR-I.272.25.2024.DM

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali szkoleniowej wraz z łącznikiem, łączącym ją z istniejącym budynkiem dydaktycznym na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 3203/23 w obrębie 0034 Sokółka, przy ulicy Torowej 12 w Sokółce

Wspólny Słownik Zamówień CPV

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Zakres prac obejmuje rozbiórkę hali magazynowej o konstrukcji stalowej szkieletowej z wiązarami kratowymi, pokryciem z blachy stalowej ocynkowanej  i o ścianach murowanych z bloczków wapienno-piaskowych o powierzchni zabudowy 364,50 m2, kub. 1200 m3 i Wybudowanie w tym miejscu hali szkoleniowej o konstrukcji stalowej, z obudowa z płyt warstwowych wraz z łącznikiem, łączącym ją z istniejącym budynkiem dydaktycznym.

Zamawiający posiada dokumentację projektową zatwierdzoną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz  jest w trakcie uzyskiwania decyzji o zmianie posiadanego pozwolenia na budowę, uwzględniającego projektowaną zmianę lokalizacji hali oraz budowę łącznika.

Budynek hali szkoleniowej

1. Parametry podstawowe

Powierzchnia zabudowy…………………………………………………….858.20m2

Powierzchnia użytkowa830.60m2

Kubatura hali6518.00m3

Długość/ szerokość41.76/20.55m

Wysokość budynku od terenu   8.64m

2. Wykaz pomieszczeń

1.1 Hala szkoleniowa             	766.20m2

1.1 Sala szkoleniowa             	105.60m2

1.2. Szatnia 10 os.  		   11,9 m2

1.3  Pomieszczenie techniczne	     9,0 m2

1.4 Wiatrołap  			     2,9 m2

1.5  Korytarz  			   16,5 m2

1.6  Szatnia 3 os.     		     4,7 m2

1.7  WC  „M”  			     3,7 m2

1.8 Pomieszczenie porządkowe      1,8 m2

1.9  Szatnia 10 os.    		   11,0 m2

1.10 WC „os.n.”               	     5.2 m2

1.11 Hala szkoleniowa  		 649,4 m2

ściany zewnętrzne: z płyty warstwowej ściennej układanej pionowo, z rdzeniem styropianowym, grubość 15 cm, poszycie z blachy stalowej cynkowanej i powlekanej

dach: pokrycie z polimerowej membrany dachowej PVC zbrojonej siatką poliestrową, stabilizowanej przed działaniem promieniowania UV, grubość 2 mm w kolorze jasnoszarym, ścieżka serwisowa z wytłaczanej folii antypoślizgowej PEHD gr I .5 mm w kolorze odróżniającym się od dachu, ocieplenie wełna mineralna twarda grubości 20 cm mocowana mechanicznie do blachy fałdowej, obróbki blacharskie i orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr 0.6 mm. Obejmy ze stopką do mocowania do płyty warstwowej mocowaną 2 śrubami wg wytycznych producenta, stalowe ocynkowane w rozstawie max. 180 cm, haki rynnowe stalowe ocynkowane mocowane co 60 cm.

Przewiduje się możliwość alternatywnego wykonania pokrycia dachu z płyt warstwowych  dachowych, z rdzeniem styropianowym, wełny mineralnej lub poliuretanu.

posadzka: z betonu B-30 zbrojonego włóknem polimerowym w ilości 3 kg/m3, wykończona za pomocą zacierania środkiem utwardzającym w ilości 4 kg/m2, dylatacja obwodowa ze styropianu gr. 2 cm, płyta nacinana w polach 6x6 m do 1/3 grubości, nacięcia wypełnione żywicą epoksydową.

wrota przemysłowe segmentowe, stalowe, ocieplone (współczynnik dla całego otworu Umax 1.4), wyposażone w pasma świetlne, otwierane ręcznie i elektrycznie, jedne wrota z drzwiami ewakuacyjnymi bezprogowymi szerokości min 90 cm

przekrycie kanału rewizyjnego: z kraty pomostowej, stalowe ocynkowanej gr. 6 cm -nawierzchnia utwardzona z koski betonowej brukowej gr 8 cm w kolorze brunatnym, możliwie zbliżonym do istniejącego utwardzenia wg rys detalu.

Ściany części socjalno-szkoleniowej  z płyt gipsowo-kartonowych na profilach stalowych ocynkowanych.

Posadzki w części socjalno-szkoleniowej  z płytek gresowych.

3. Elementy konstrukcyjne budynku

Konstrukcję nośną stanowią poprzeczne ramy stalowe o konstrukcji blachownicowej o przekroju poprzecznym zmiennym na długości. Słupy ram połączone są sztywno z ryglem dachowym oraz w sposób przegubowy w poziomie posadowienia z fundamentem.

Posadowienie projektowanej konstrukcji stalowej hali szkoleniowej przewidziano na żelbetowych stopach. Do żelbetowych rdzeni stóp będą kotwione stalowe elementy nośne za pomocą kotew wklejanych lub kotew oporowych płytkowych.

Stężenia zaprojektowano z prętów okrągłych w postaci krzyżujących się prętów rozciąganych 16 oraz rur kwadratowych.

Główne elementy konstrukcyjne.

Blacha trapezowa pokrycia dachu.

Pokrycie połaci dachowej przyjęto z blachy trapezowej o wysokości fałdy min 50.0 mm i gr. min 0.70 mm (w układzie wieloprzęsłowym).

Mocowanie blachy do każdej płatwi należy wykonać wkrętami samowiercącymi min 4.5x25.0 mm w każdej fałdzie. Połączenia sąsiednich arkuszy blachy należy wykonać za pomocą nitów lub wkrętów samowiercących : a4.0x15.0 mm w rozstawie max 250.0 mm. Wkręty i nity powinny być zaopatrzone (pod łbem) w uszczelki systemowe.

Przyjęto blachę trapezową zgodnie z wytycznymi producenta: T50P, t—0.70 stal S320 (w układzie wieloprzęsłowym).

Przewiduje się możliwość alternatywnego wykonania pokrycia dachu z płyt warstwowych  dachowych, z rdzeniem styropianowym, wełny mineralnej lub poliuretanu.

Płatwie dachowe.

Przyjęto płatwie dachowe wykonane z profilu 232Z23  z stali S450 GD w układzie belki wieloprzęsłowej.

Płatew okapowa.

Przyjęto płatew okapową wykonaną z profilu 230E25  z stali S450 GD.

Rygiel szczytowy w osi 1-7.

Przyjęto rygiel dachowy wykonany z profili gorącowalcowanych IPE 220 z stali S355.

Rygiel dachowy w osi 2-6

Przyjęto rygiel dachowy o konstrukcji blachownicowej o przekroju poprzecznym zmiennym na długości rygla dachowego z stali S355.

Słup szczytowy w osi 1-7

Przyjęto słup wykonany z profili gorącowalcowanych IPE 220 z stali S355.

Słup zewnętrzny w osi 2-6

Przyjęto słup o konstrukcji blachownicowej o przekroju poprzecznym zmiennym na długości słupa z stali S355.

Rygle ścienne.

Przyjęto rygle ścienne wykonane z profilu 202C20 z stali S450 GD w układzie belki wieloprzęsłowej (zgodnie z załączonym schematem)

4. Instalacje

4.1 instalacje sanitarne

4.1.1. Ogrzewanie

Ogrzewanie hali szkoleniowej poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne zasilane instalacją glikolową (glikol etylowy 30%) z rur ze stali węglowej łączone poprzez zaciskanie

Instalacja grzewcza jest instalacją, wodną, dwururową z rozdziałem dolnym o obiegu wymuszonym.

Rury zabezpieczyć otulina termoizolacyjną o grubości zgodnej z przepisami i zaleceniami producenta.

Na instalacji zastosować naturalną kompensację poprzez zastosowanie zmiany kierunków prowadzenia instalacji.

Jako element grzejny zaprojektowano 4 aparaty grzewczo-wentylacyjne LEO L2 BMS 16,4 kW przy 3800 m3/h wydajności.

Ogrzewanie sali szkoleniowej oraz pomieszczeń sanitarnych podłogowe

4.1.2 instalacja pompy ciepła

Źródłem ciepła w budynku będzie gruntowa pompa ciepła typu glikol/woda o łącznej mocy grzewczej 60 kW.  Na potrzeby pracy pomp zaprojektowano 16 odwiertów po 100m każdy.

Pompy będą pracować w systemie glikol/woda na odwiertach pionowych

Instalacja pomp ciepła pracować będzie na potrzeby 2 układów grzewczych.

Pierwszy układ ciepła technologicznego obsługiwać będzie nagrzewnice przy centralach wentylacyjnych i aparaty grzewczo - wentylacyjne.

Następny układ to układ pracujący na mieszaczach i obsługujące układ ogrzewania 	w budynku (hala i część socjalna)

Zaprojektowano 16 sond w 16 otworach z rozstawem co 8 m.

Sondy należy podłączyć do po rur HDPE100, PN12,5, Dn40 rozdzielaczy przez układ Tichelmana w celu równego rozłożenia oporów hydraulicznych.

Główny kolektor umieszczono w studni kolektorowej wyposażonej w 16 obwody uzbrojone w rotametry i zawory odcinające.

Każdy z otworów należy wypełnić termocementem z zastosowaniem rur PE dn 32 iniekcyjnych.

Rury w odwiercie układać z zastosowaniem dystansów.

Dodatkowo układ dolnego źródła ciepła wyposażyć z filtr siatkowy kołnierzowy o oczkach 0,6 mm oraz naczynia wzbiorcze przy pompach ciepła zgodnie ze schematem układu pompy ciepła.

Aby zabezpieczyć instalację dolnego źródła ciepła i parowacz w pompie ciepła przed zamarznięciem, jako medium robocze należy zastosować mieszaninę glikolu o stężeniu 35% lub denaturatu o stężeniu 30%. Proporcje tej mieszaniny muszą być zachowane, aby przy niewielkim udziale solanki nie spowodować uszkodzenia parowacza w pompie ciepła.

Dolne źródło ciepła przed ułożeniem musi być skonsultowane z producentem pomp ciepła

Instalacja pompy ciepła pracować będzie na potrzeby 2 układów grzewczych.

Pierwszy układ ciepła technologicznego obsługiwać będzie nagrzewnice przy centralach wentylacyjnych i aparaty grzewczo - wentylacyjne.

Następny układ to układ pracujący na mieszaczach i obsługujące układ ogrzewania 	w budynku (hala i część socjalna)

4.1.3. Instalacja wody zimnej, ciepłej  i kanalizacji sanitarnej

Budynek będzie zasilany w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego), które zaopatrzy w wodę budynek z oddzielnym układem pomiarowym.

Przewody instalacji wody zimnej, należy prowadzić pod stropem budynków oraz po ścianach. Instalacje wykonać z rur stalowych ocynkowanych lub typu INOX.

Ciepła woda przygotowywana będzie w centralnie w pomieszczeniu pomp ciepła poprzez zastosowanie pojemnościowych podgrzewaczy wody

Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do istniejącego zbiornika szczelnego poj. 10 m3 na posesji inwestora.

Instalację projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC SN4-lite łączonych na wcisk z wykorzystaniem uszczelek gumowych. Leżaki ułożone zostaną pod posadzką z wyprowadzeniem do studzienek zewnętrznych. Piony prowadzić po ścianach. W najniższych punktach uzbroić w czyszczaki rewizyjne zaś w najwyższych punktach wywiewki wyprowadzić ponad dach.

Mocowanie rur przy użyciu haków i uchwytów. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną.

4.1.4. Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej i instalacja chłodu

Wentylacja na potrzeby wentylacji bytowej w części socjalno-biurowej - mechaniczna z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Centrala wyposażona w filtry po stronie czerpni i wyciągu, nagrzewnicę glikolową, chłodnicę freonową. Urządzenia posadowić na stropie części socjalnej (na hali)  na specjalnie do tego celu przygotowanej i zaprojektowanej konstrukcji wsporczej.

Przewody i uzbrojenie – wentylacja mechaniczna

Przewody i kształtki z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I wg PN-67/H 92125 i BN-70/8865-05 w normatywnej klasie szczelności A badanej przy ciśnieniu w przewodach – 700Pa. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434.

Połączenie przewodów i kształtek z lekkich profili blaszanych typu Gebhardt lub inne, skręcane w narożach śrubami i doszczelniane klamrami. Uszczelnienie dokładne np. samoprzylepne uszczelki wargowe lub inne - wentylacyjne, zapewniające absolutną szczelność kanałów i złącz.

Przy przejściach przez ściany i stropy kanały obłożyć podkładkami amortyzującymi z wełny mineralnej lub innym materiałem o podobnych właściwościach na grubość ściany lub stropu.

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Materiał podpór i zawieszeń powinien charakteryzować się odpowiednią odpornością na korozję w miejscu zamontowania.

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: przewodów, przepustnicy, elementów składowych podpór lub podwieszeń, osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji (współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia).

Czyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów oraz urządzeń i elementów instalacji wentylacyjnej zapewnione będzie przez demontaż elementów składowych instalacji.

4.1.5 instalacje elektryczne

Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącego budynku.

Zapotrzebowanie na energię szczytową budynku projektuje się na poziomie 14,4kW.

Projektuje się rozbudowę istniejącej tablicy bezpiecznikowej w istniejącym budynku o dodatkową wyłącznik nadprądowy 25A 3F 6kA. Z tablicy w tynku wyprowadzić linię zasilającą w wprowadzić do piwnicy. Bruzdę w ścianie na parterze zaprawić doprowadzić do stanu pierwotnego. W pomieszczeniach piwnicznych kabel prowadzić rurce RL 28mm na tynku.  Kabel należy prowadzić przez ścianę fundamentową budynku na zewnątrz. Przewiert należy uszczelnić

Kabel zasilający  należy układać na głębokości 0,7m na 0,1m podsypce z piasku. Kabel należy przysypać 0,1m piasku, a następnie gruntem rodzimym.

Na kablu zamontować rury ochronne  Ø110 w miejscu skrzyżowania z innymi podziemnymi sieciami, rury sztywne  Ø110 w miejscach przejścia kabla przez chodniki lub podjazdy. Na końcach odcinków kabli zostawić zapas o długości 2m z każdej strony.

W miejscach oznaczonych na rysunkach należy wykonać przeciski, przewierty sterowane. Komory techniczne oznaczono na rysunkach.

Ułożenie kabla i badania wykonać zgodnie z PN-76/E-05125

Przy budynku projektuje się umieszczenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wyłącznik należy umieścić w obudowie prefabrykowanej 400x530x320 mm na fundamencie prefabrykowanym.

Do zacisków wyjściowych wyłączników należy wyprowadzić  kabel  YKXS 4x16mm2 w rurach osłonowych SRS fi 110. Kabel należy podłączyć pod zaciski wejściowe rozłącznika z wyzwalaczem nadprądowym 230V w wyłączniku p.poż dla całego obiektu umieszczonego przy ścianie budynku zgodnie z planszą zagospodarowania.

Z wyłącznika głównego należy wyprowadzić  kabel  do tablicy głównej budynku TB poprzez rury osłonowe  RL 63mm.

Przy wyłączniku głównym należy wykonać podział sieci i podłączyć zacisk PE. Zacisk ten połączyć z uziomem fundamentowym.

System koryt podwieszanych

Projektuje się wykonanie w budynku systemu koryt i rurarzu służącemu do rozprowadzenia przewodów w budynku.

W celu rozprowadzenia oprzewodowania w części garażowe  projektuje się wykonanie w nich korytek  ze blachy perforowanej 200h60

Koryta należy  mocować na wspornikach do ścian/ sufitu za pomocą kołków rozporowych  lub śrub skręcanych i uchwytów.

Rozdzielnicy główna TB

Projektuje się wykonanie rozdzielnicy  głównej TB budynku w oparciu obudowę   blachy  natynkową  144 moduły systemem konstrukcji nośnych TH35.

Obudowy montować w wyznaczonym miejscu na wysokości, górna krawędź tablicy 1,8m.   Tablicę wyposażyć w zamki  oraz czytelnie oznaczyć.

Tablicę wyposażyć zgodnie z rysunkami technicznymi. W tablicach znajdować się będą: rozłącznik izolacyjny, ochronnik przeciw przepięciowy, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki nadprądowe, sterownie oświetleniem, bloki rozdzielcze.

Wewnętrzne instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego

Instalacje w budynku należy wykonać przewodami YDY 3x1,5mm² YDY, 4x1,5mm²,  YDY 3x2,5mm², Oprawy oświetlania awaryjnego oraz kierunkowego należy wykonać przewodem NHXH 3x1,5mm2

Przewody należy układać w rurkach / w systemie koryt podwieszanych  pod dachem, sufitem.  Prowadzenie przewodów pokazano na rzutach budynku.

Na zewnątrz przewidziano zamontowanie  opraw zewnętrznych doświetlających teren parkingu do budynku uruchomiane czujkami PIR 180 IP65.

Rozmieszczenie osprzętu, opraw i trasę prowadzenia przewodów dla poszczególnych obwodów pokazano na rzutach.

Rodzaj opraw oświetleniowych i miejsce ich mocowania przedstawiono na rysunkach.

W budynku należy wykonać oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych, umożliwiające bezpieczne poruszanie się ludzi w przypadku przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego. Natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 1 lx i powinno pojawiać się w czasie nie dłuższym niż 5 sek. po zaniku innych rodzajów oświetlenia. Oświetlenie awaryjne należy wykonać poprzez zastosowanie opraw z modułem awaryjnym 1h posiadająca certyfikację lub montaż bezpośrednio do oprawy na zaczepy magnetyczne.

Instalacje elektryczne

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami, kablami YDYp  3 i 5 x2,5 , x16, x25, x35mm2  prowadzonymi w systemie koryt podwieszanych.

Gniazda wtykowe, zestawy gniazd ze stykiem ochronnym instalować na wysokościach od poziomu posadzki j. n.:

Szczegóły związane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie osprzętu oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach.

W wilgotnych zastosować osprzęt szczelny o IP 44.

Instalacje elektryczne wykonać w układzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe YDY muszą posiadać izolację 450/750 V i barwy żył zgodne z wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykonać jako 3-żyłowe, a obwody trójfazowe jako 5-żyłowe.

W istniejącym budynku projektuje się wykonanie dodatkowych gniazd natynkowego 230V 16A n/t zasilanych z rozbudowanej tablicy bezpiecznikowej na parterze o dwa wyłączniki nadprądowe   1F B16A  6kA. Gniazdo te należy zasilić przewodem  YDY 3x2,5 mm2  układanym w rurce RL18 n/t na uchwytach dystansowych mocowanych za pomocą kołków rozporowych.

Ochrona przeciwporażęniowa

Zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S. Dostępne części przewodzące tj. obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych, bolce ochronne gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy opraw należy połączyć przewodem ochronnym

Przewód ochronny połączyć z przewodem neutralnym i szyną wyrównawczą w złączu i uziemić na zewnątrz budynku. Jako  ochronne dodatkową zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe z prądem rozruchu 30mA.

Należy wykonać połączenie wyrównawcze z uziomu szpilkowym  bednarką FeZn30x4mm.  Bednarkę należy prowadzić

Do szyn należy podłączyć metalowe rury wody zimnej i centralnego ogrzewania, konstrukcję stalową budynku. W pomieszczeniach natrysków przewidziano połączenia miejscowe wyrównawcze. Przewodem DY4 należy połączyć  miedzy sobą metalowe rury wody, baterie  i uziemić do szyny PE rozdzielni.

Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje się  instalację fotowoltaicznej na potrzeby budynku.

Projektuje się wybudowanie elektrowni słonecznej złożonej z zespołów modułów fotowoltaicznych.   Użyte panele będą współpracowały z   inwerterem (przetwornicą napięcia). Energia elektryczna produkowana przez elektrownię słoneczną o mocy 40 kW  będzie wykorzystywana na potrzeby własne. Zanik napięcia zasilania powodował będzie wyłączenie układu produkcji energii.

Instalacje należy wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie,  obowiązującymi normami oraz przepisami obowiązującymi podczas montażu

Projektuje się instalowanie modułów na dachu budynku. Dokładnego rozmieszczenia należy dokonać przed instalacją na budowie.

Do instalacji paneli fotowoltaicznych projektuje się wykorzystanie konstrukcji do montażu modułów na dachach skośnych.

Profile aluminiowe dedykowane do mocowań modułów należy ustawić na poszyciu dachu, wg. wytycznych producenta i dociążyć obciążnikami.

Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej, moduły, profile konstrukcyjne należy połączyć za pomocą  przewodu LgY 16mm2 z budynkową główna szyną wyrównawczą.

Przewody należy prowadzić w korytach elektroinstalacyjnych, połączeniami należy objąć tablicę modułowe AC, DC, falownik podłączając się pod zaciski PE.

Przewód należy w budynku prowadzić w ciągach przewodowych.

Instalacja odgromowa

Na dachu wykonać siatkę zwodów poziomych o średnicy oka  max 20m z drutu  FeZn fi 8.

Przewody odprowadzające FeZn fi 8 należy ułożyć w na elewacji na wspornikach dystansowych.

Złącza kontrolne instalować w puszce POH na wysokości 0,3-1,8m od poziomu terenu lub w gruncie w specjalnych plastykowych studzienkach kontrolno-pomiarowych  „ w odległości 1m od budynku. Dla celów ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej należy

Wykonać uziom otokowy z bednarki pomiedziowanej Fe 30x4mm. Uziom ten należy umieścić min 1m od ściany budynku na głębokości 1m.

Łączenie ze sobą płaskowników uziomowych oraz odgałęziania przewodów przyłączeniowych uziomu wyprowadzanych z ław fundamentowych wykonać poprzez spawanie łukowe na zakładkę długości 30 mm (zalecane 50 mm). Połączenie powinno być wykonane w sposób gwarantujący małą rezystancję elektryczną i dużą wytrzymałość mechaniczną połączenia. Miejsce spawu zabezpieczyć antykorozyjnie.

W fundamencie uziom fundamentowy mocować do zbrojenia w odstępach co dwa metry poprzez przewodzący pręt lub siatkę.

Po wykonaniu prac należy wykonać schemat i pomiary instalacji odgromowej.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Wejście do budynku prowadzi z poziomu terenu, wewnątrz zaprojektowano sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. W celu ułatwień dla osób niedowidzących przy wejściu do budynku zostanie umieszczony dotykowy plan budynku, zróżnicowana zostanie faktura posadzek ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, w charakterystycznych punktach budynku jak wejścia do pomieszczeń, zakręty ciągów komunikacyjnych zostaną umieszczone informacje w alfabecie Braille'a. Dla osób niedosłyszących przewidziano piktogramy ułatwiające orientację w budynku oraz na poszczególnych punktach szkoleniowych instrukcje w formie drukowanej.